第二章   电机综合检测与维护实训

电动机因为发生故障需要检修或维护保养等原因，经常需要拆卸和装配。在拆卸前，应做好标记，以便于修复后或维护保养后的装配；在拆卸过程中，应同时进行检查和测试。

2．1电机拆装

2．1．1   电机修理入门知识

1、相关理论基础

在实习本课题之前必须上完《电机拖动基础》这门理论课、必须对电机的理论知识有一定的了解和掌握，以便更好开展本课题的实习。

- 实训目的

（1）、熟悉电机拆装常用工具的使用方法。

（2）、了解电机修理的内容。

3、实训内容

（1）、电机修理内容：

异步电动机的定期维修、分月维修和年维修，俗称小修和大修。

1.月维修（或小修）见下表：

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一.清擦电动机 | 清除和擦去机壳外部尘垢。 检查绝缘电阻 |
| 二.检查和清擦电动机接线端子 | 检查接线盒螺丝是否松动、烧伤。 拧紧螺母 |
| 三.检查各固定部分螺丝和接地线 | 检查端盖、轴承盖螺丝 检查接地螺丝 检查接地线连接及安装情况 |
| 四.检查轴承 | 拆下轴承盖。检查轴承油是否变脏、干枯。缺少时需要适量补充 检查轴承是否有杂音 |
| 五.检查传动装置 | 检查皮带或联轴器有无破裂损坏。安装是否牢固 检查皮带及其连接扣是否完好。 检连轴器是否有螺栓松动，损坏、磨损和变形 |
| 六.集电环检查 | 检查集电环的圆度，表面有无异常磨损，局部变色和火花痕迹。 检查集电环绝缘部件上的碳粉附着程度。 |
| 七.电刷和刷架检查 | 检查电刷的磨损、刮伤、龟裂、凹痕和接触情况。 检查电刷引线有无损伤、接线部位是否松动。 检查弹簧的破损、固紧和弹簧压力情况。 |
| 八.检查和清擦起动设备 | 擦去外部尘垢。 清擦触头，检查有无烧坏。 检查接地线是否良好。 测量绝缘电阻 |

2.年维修（或大修）：

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一.电动机外部检查 | 外部有无损坏，零件是否齐全。 切底清擦，去掉尘垢，补修损坏部分 |
| 二.电动机内部清理和检查 | 检查定子绕组污染和损坏情况。先去掉定子上的灰尘，擦去污垢，若定子绕组积留油垢，先用干布擦去，再用干布浇少量的油擦净，同时仔细检查绕组是否出现老化痕迹（深棕色）或有无脱落，若有则应修补、刷漆。 检查转子绕组污染和损坏情况。用目测或比色检查转子端是或断裂、污损，用目测或手锤敲击检查绕组端部绑扎线和铁心是否松动。 检查定、转子铁心有无磨损变形。如有变形，则应予修补 |
| 三.绕组检查 | 检查定、转子绕组是否有相间短路，匝间短路、断路、错接等现象，检查笼型转子是否断条，应针对发现的问题予以处理。 用兆欧表测量所有带电部位的绝缘电阻，阻值应大于1MΩ |
| 四.清洗轴承并检查轴承磨损情况 | 按电动机轴承清洗方法清洗轴承。 检查轴承，若轴承表面粗糙，说明轴承中有酸碱物质或水分，改用合格的润滑脂；若滚珠或轴圈等出现蓝紫色的，说明轴承已受热退火，严重者应更换轴承 有条件时，应对轴承的尺寸精度和其它指标进行全面测量。 |
| 五.其它项目 | 同月维修表中内部 |
| 六.安装基础检查 | 用水平仪测定基础的水平误差，用手锤和扳手检查螺栓的固紧状况。 |
| 七.修理后试车 | 若电动机的绕组完好，大修后要作一般性试运行；检查各部分是否灵活，电动机空载运行0.5h，然后带负载运转。若绕组已重绕，应按三相异步电动机的试验方法进行必要的试验。 |

（2）、常用工具

①滑片

滑片又称滑线板，是小型电机嵌线时使用的工具。嵌线时用它分开槽口的绝缘低，把堆积在槽口的导线理齐，并推向槽内两侧，使槽外的导线容易入槽。其形状如图2—1（a）所示。

滑片一般用硬钢纸板（即反白板）、竹片或层压玻璃布板等制成。滑片头上要磨光滑，厚薄合适，能划入电机定子槽内2/3处，太薄容易划伤槽底的绝缘低。滑片宽度以20～30毫米较为适宜。

②压线板

压线板是小型电机嵌线时用来压紧槽内导线的工具，以便槽绝缘封口和锁槽楔。它的形状如图2—1（b）。有时为了操作，可以在压线板上装一个手柄。

压线板一般用低碳钢制造。使其能承受嵌线过程中手锤的锤击。压线板的边绝缘要用锉刀倒圆并用砂低打光，以免压线时损坏导线的绝缘和槽绝缘。应根据电机槽口的不同宽度多备几把压线板，压脚宽度一般比槽顶部的尺寸小0.6～1.0毫米，压线板长度以30～60毫米较为适宜。

③划板

划板又称撑板或撑棒，也是小型电机嵌线时用的工具，一般都用粗钢丝制造，将钢丝烧红后锻成半圆形截面，并将头部锉成楔形见图2——2所示。划板插入槽口时有两种作用。

a、利用楔形头部将槽内导线压紧，便于锁槽楔。

b、将槽绝缘折合、封口。

划板要根据槽形的大小制成各种尺寸，并要头部圆滑、底部平整、光滑，以免操作时损坏导线的绝缘和槽绝缘。

④拉钩

拉钩（或称拉器）是拆卸皮带轮、联轴器和滚动轴承用的工具。根据使用不同，拉钩有各种类型，图2—3所示的是常用的两脚拉钩。

用拉钩拆卸皮带轮或连轴器时，先根据皮带轮的大小和轴的长短，选好所用的拉钩。拉钩的螺杆与轴端的中心孔要对准顶部，开始拉力要小，缓慢而均匀地转动螺杆，不能用力太猛。如果拉不下来，可滴入少量的煤油或加热后再拉。

2.1.2    交流电机的拆装

1、关理论基础

在实习本课题之前必须上完《电机拖动基础》这门理论课、必须对电机的理论知识有一定的了解和掌握，也便更好开展本课题的实习。

2、实训目的

（1）、熟悉电机的拆装过程。

（2）、了解电机的结构。

3、实训设备、工具、材料

（1）、三相交流异步电动机             10台

（2）、活动扳手                       10把

（3）、铁榔头                         10把

（4）、螺丝刀（一字、十字）           各10把

（5）、铜棒                           10根

（6）、绝缘棒                         10根

（7）、木榔头                         10把

（8）、拉锯                           10套

4、实训内容

（1）、三相异步电动机的定子结构

图2—4 三相交流异步电动机结构

定子：机座、接线盒、风罩、风叶、后轴承盖、后端盖、定子铁芯、定子绕组、后轴承、后轴承内盖、前轴承内盖、前轴承、前端盖、前轴承外盖、名牌。

转子：转子铁芯、鼠笼条、转轴、轴承。

（2）、三相异步电动机的拆卸步骤

图2—5三相异步电动机的拆卸步骤

①、切断电源、拆开电动机与电源连线，并对电源线头做好绝缘处理。

②、脱开皮带轮或联轴器，松开地脚螺栓和拆除电刷接地螺栓 。

③、拆卸皮带轮或联轴器

④、拆卸风罩和风叶。

⑤、拆卸轴承盖、端盖，绕线式电动机，先提起和拆除电刷和引线。

⑥、抽出转子。

（3）、主要零部件的拆卸方法

①、皮带轮或联轴器的拆卸

图2—6 皮带轮的拆卸图

②、风罩、风叶和电刷的拆卸，拆卸时应做好标记，便于装配时复位。

③、轴承盖和端盖的拆卸。应在端盖与机座合缝处做好标记。

④、轴承的拆卸方法

图2—7轴承的拆卸图

    - 用拉锯拆卸轴承

    - 用铜棒敲打拆卸滚动轴承。

    - 搁在园桶上拆卸轴承。

图2—8 轴承的拆卸图

    - 加热拆卸轴承。

⑤、抽出转子

图2—9   转子的抽出图

（4）、三相异步电动机的装配

①、电动机的装配工序按拆卸的逆顺序进行，装配前各配合处要先清理除锈、装配时应将各部件按拆卸时所做标记复位。

②、轴承的安装

轴承安装前应清洗，并检查轴承的磨损情况。轴承装配有冷套和热套两种方法。

（5）、装配后的检查

①、一般检查

②、测定绝缘电阻。

③、用钳型电流表测量三相电流。

④、用转速表测量电动机转速。

⑤、检查铁芯是否过热或发热。轴承翁度是否过高。轴承运转是否有异常声音等。

5、实训作业

拆卸和装配10千瓦以下电动机，并清洗轴承。

6、备注

（1）、安全注意事项：

①、电动机拆卸和装配，不得损坏零件。

②、操作时要注意安全。

（2）、进行正确的操作示范。

2．1．3     直流电机的拆装

1、相关理论基础

在实习本课题之前必须上完《电机拖动基础》这门理论课、必须对电机的理论知识有一定的了解和掌握，以便更好地开展本课题的实习。

2、实训目的

（1）熟悉电机的拆装过程。

（2）了解电机的结构。

3、实训设备、工具、材料

（1）、三相交流异步电动机             10台

（2）、活动扳手                       10把

（3）、铁榔头                         10把

（4）、螺丝刀（一字、十字）           各10把

（5）、铜棒                           10根

（6）、绝缘棒                         10根

（7）、木榔头                         10把

（8）、拉具                          10套

4、实训内容

在拆卸直流电机前，用仪器仪表进行整机检查，查明绕组对地绝缘以及绕组有短路、断路或其他故障，以便针对问题进行修理。

直流电机的拆卸步骤：

（1）拆除电机的外部连接线，并作好标记；

（2）拆卸皮带轮或联轴器；

（3）拆卸换向器的端盖螺丝和轴承盖螺丝，并取下轴承外盖；

（4）打开端盖的通风窗，从刷握中取出电刷，再拆卸接到刷杆上的连接线；

（5）拆卸换向器的端盖，取出刷架；

（6）用厚纸或纱布将换向器包好，以保持清洁及避免碰伤；

（7）拆卸轴伸端的端盖螺钉，将电枢连同端盖一起抽出，并放在木架上；

（8）拆卸轴伸端的轴承盖螺钉，取下轴承外盖、端盖及轴承，若轴承无损坏则不必拆卸。

（9）直流电机的拆装工艺要点与异步电动机基本相似，仅增加电刷与刷架系统等的拆装。

5、实训作业

拆装一台7.5KW的直流电机

2．2   电机综合测试

为了掌握电机的工作原理、运行特性，投入使用前的正确检查，以及保养、维护，必须对电机进行一些必要的检查和测试，以检验电机质量是否符合要求。为此，要求掌握电机的测试技术，以便对电机的常见故障进行分析和处理。

2．2．1      三相异步电动机定子绕组同名端的判断-

1、相关理论基础

（1）三相交流异步电动机的结构与原理。

（2）焦耳—楞次定律内容。

2、实训目的

（1）、掌握异步电动机定子绕组同名端的判断。

（2）、掌握异步电动机定子绕组的连接方法。

3、实训设备、工具、材料

（1）三相交流异步电动机                    10台

（2）万用表                                10块

（3）电池（1.5V   1#）                     10节

（4） 36V交流电源装置                     10台

（5）负载电灯（2KW）                      10只

（6）导线                                  若干

4、实训内容

当电动机接线板损坏，定子绕组的六个线头分不清时，不可盲目接线，以免因此而引起三相电流不平衡，电动机定子绕组过热、转速降低，甚至不转，熔丝烧断或烧毁定子绕组。因此必须分清6个线头的首末端后，才可接线。

（1）、用万用表检查绕组首尾端

①、方法之一：

- 先用摇表或万用表电阻档分别找出三相定子绕组的各两个线头。

- 给各相绕组假设编号为U1、U2；V1、V2；W1、W2。

- 按图2-10接线

图2—10  用万用表检查绕组首尾端方法一

用手转动电动机转子，如万用表（微安档）指针不动，则证明假设的编号是正确的，若指针有偏转，说明其中有一相首末假设编号不对，应逐相对调重测直至正确为止。

②、方法二：

a、先分清三相绕组各相的两个线头，并进行假设编号。

b、按图2-11方法接线。

图2—11 用万用表检查绕组首尾端方法二

c、注视万用表指针摆动的方向，合上开关瞬间，若指针摆向大于零的一边（正偏），则接电池正极的线头与万用表黑表笔的线头同为首端或末端。

d、再将电池和开关接另一相两个线头进行测试，即可正确判断各相的首末端。

③、交流法：

a、用摇表或万用表的电阻档分别找出三相绕组的各相两个线头。

b、先给三相绕组的线头作假设编号U1、U2；V1、V2；W1、W2；并把V1、U2连接在一起（如图2-12）构成两相绕组串联。

c、在U1、V2两上线头上接一只灯泡。

图2—12  用万用表检查绕组首尾端方法三

d、W1、W2端通入36V交流电源，如果灯泡发光，说明线头U1、U2和V1、V2的编号正确。

e、再按上述方法对W1、W2进行判别即可。

5、实训作业

（1）判断三相交流异步电动机的定子绕组同名端

（2）将异步电动机的定子绕组接成星形、三角形。

2.2.2     异步电机定子绕组故障检测与绝缘测量

1、相关理论基础

三相交流异步电动机的结构与原理。

2、实训目的

(1)、掌握异步电动机定子绕组检查的方法。

(2)、掌握异步电动机定子绕组绝缘测量方法。

3、实训设备、工具、材料

(1)、三相交流异步电动机             10 台

(2)、兆欧表                         10台

(3)、万用表                         10 块

(4)、交流电压表                     10块

(5)、交流电流表                     10块

(6)、导线                           若干

4、实训内容

（1）绕组是否有接地

由于绕组绝缘损坏，绕组中的导线和机座、铁心相碰，造成接地故障。

接地故障的检查方法：

- 察法： 观察绕组端部接近槽口处是否有绝缘破裂。

- 灯泡检查法： 拆开三相绕组之间的连接片，使之互不接通。检查时把小灯泡和电池串联，一根引线分别接各相绕组的出线头，如果灯亮，说明该项绕组接地。

- 万用表或兆欧表法： 检查步骤与灯泡检查法基本相同。如果发现绕组对机座的电阻很小或为零，则该相绕组已接地。

（2）绕组是否短路

由于绕组绝缘损坏，就会造成短路故障。

①、常见的短路故障有：

a、同相绕组内的线圈匝间短路；

b、两相邻线圈间短路；

c、一个极相绕组线圈的两端之间短路；

d、两相绕组之间的短路。

②、短路故障检查方法：

a、兆欧表或万用表法： 用兆欧表或万用表检测任何两相之间的绝缘电组，如电阻几乎为零，则表明该两相短路。

b、电流表法： 在定子上施加（1/3—1/4）UN的交流电压，接线如图2-13。星形接法时，若U1-U2一相绕组中存在短路，则PA2读数大于PA1和PA3的读数；三角形接法时，若U1-U2相绕组中存在短路，则PA1和PA2读数大于PA3的读数。如果各相电流读数差别不大，可适当提高电压，但熔断器FU或保险丝的熔丝限流值不超过电动机的铭牌电流值。

图2-13电流表法接线图

c、电阻检查法： 当绕组短路较严重时，可用电桥测各相绕组的直流电组，若某相的阻值较小，则可能存在短路故障。

（3）绕组是否断路

由于接线焊接不良、绕组受到机械损伤、短路或接地故障，引起并绕导线中有一根或几根导线断线，造成断路故障。

①、常见的断路故障：

a、绕组导线断路；

b、一相绕组断路；

c、并绕导线中有一根或几根断路；

d、并联支路断路。

②、断路故障的检查方法：

a、万用表或兆欧表法：把电动机接线盒内的连接片取下，用万用表或兆欧表测各相绕组的电组，电阻大到几乎等于绕组的绝缘电阻时，表明该相存在断路故障。

b、灯泡检查法：小灯泡与电池串联，两根引线分别与一相绕组的头尾相接，（有并联之路，拆开并联值路端头的连接线，并绕的则拆开端头，使之互不接通），若灯泡不亮，表明绕组端路。

c、电压表法：如图2-14所示接线，在可能有断路故障相绕组上，施加220V的单相交流电压，当电压表经过断路故障线圈时，电压表读数为电源电压。

（4）绝缘电阻的测定

测量绝缘电阻主要检验绕组对地绝缘和相间绝缘，要求绝缘良好。由于绕组对地绝缘不良或相间绝缘不良，就会造成绝缘电阻过低而不合格。

(5) 测量绝缘电阻一般使用兆欧表，其方法：

①、测量对地绝缘电阻   把兆欧表未标接地符号的一端接至电动机的引出线端，把标有接地符号的一端接在电动机的机座上，以120r/min的速度摇动兆欧表的手柄进行测量。测量时既可分相测量，又可三相并在一起测量。

②、测量相间绝缘电阻  把三相绕组的六个引出线的连接头全部拆开，用兆欧表分别测量每相之间的绝缘电阻。低压电动机可采用500V兆欧表，要求对地绝缘电阻与相间绝缘电阻不小于0.5MΩ.如低于此值，必须经干燥处理后才能进行通电。

5、实训作业

(1)小型三相异步电动机定子绕组的检查。

(2)接地故障、断路故障、短路故障。

(3)绝缘电阻的测量。

2.2.3     直流电机电枢绕组的检查与测量

1、相关理论基础

直流电机的结构与原理。

2、实训目的

掌握直流电机电枢绕组检查的方法。

3、实训设备、工具、材料

(1)、直流电机                       10 台

(2)、毫伏表                         10块

(3)、万用表                         10 块

(4)、导线                           若干

4、实训内容

（1）电枢绕组断路

①、电枢绕组断路的原因

a、电枢绕组断线；

b、换向片和绕组的连接线脱焊。

②、电枢绕组断路的检查方法

a、测量换向片间压降法：在换向器相邻换向片或相隔接近一个极矩的两换向片上接入足够容量的低压直流电源，用直流毫伏表测量相邻两换向片间的压降，如图2-9所示，在正常情况下，测得电枢绕组各换向片间的压降一般应该相等，或其偏差不超过平均值的5℅。如电枢绕组断路或焊接不良，则在相连接的换向片上测得压降将比平均值显著增大。

b、毫伏表跨接检查法： 如图2-15所示，将毫伏表跨接在换向片上（直流电源的接法相同），绕组断路时毫伏表将有读数指示，且指针剧烈跳动（要防止损坏表头）；绕组无断路时，则无读数指示。

图2-15   测量换向片间压降法

c、观察法： 如电枢绕组个别绕组断路或脱焊，则当该绕组转动到电刷下，电流就通过电刷接通，而离开电刷时，电流亦通过电刷断开，因此在电刷接触和离开的瞬间呈现较大的点状火花，使断路绕组两侧换向片灼黑，根据灼黑的换向片可找出断路绕组的位置。

d、灯泡检查法：与观察法同理，如发现在两片换向片间有烧焦的黑点，可将其所接的绕组头从换向器上用电烙铁拆下，用串连在电源上的灯泡进行检查，如灯泡不亮，则该绕组断路。

（2）电枢绕组短路

①电枢绕组短路的原因

a、电枢绕组绝缘损坏造成匝间或层间短路；

b、电枢绕组受潮造成局部短路。

②电枢绕组短路的检查方法

a、测量换向片间压降法： 检查方法与电枢绕组断路检查相同，当电枢绕组短路时，则对应换向片上测得的压降值显著降低。若换向片间短路时，则片间压降几乎等于零。

b、短路侦察器法： 用短路侦察器沿电枢绕组所链接的换向片逐片进行检查，便可找出短路绕组，

c、观察法：  如电枢绕组个别绕组或局部短路，则电刷上火花增大，换向器上有烧灼的黑点，通过观察被烧灼的黑点即可找出短路绕组。

（3）电枢绕组接地

①、电枢绕组接地的原因：

a、槽间绝缘或绕组损坏；

b、换向器对地击穿。

②、电枢绕组接地的检查方法

a、测量换向片间压降法：将足够容量的低压直流电源接到换向片和轴上，用毫伏表依次测量相邻两换向片间的压降，如图2-7所示，邻近接地点的片间压降将会方向相反，但在与电源相接的换向片上所测得压降的反向情况不属此例。

b、测量换向片对转轴压降法：将低压直流电源接到接近一个极矩换向片上，测量每一换向片对转轴的压降，如图2-17所示，当毫伏表的读数很小或者为零时，表明该换向片或所连接的绕组可能接地，此时将接到换向片的绕组从换向片上拆下，就可进一步确定接地点。

c、灯泡检查法：将220V的交流电源串联灯泡，一端接在轴上，另一端逐一对换向片进行检查，如图2-18所示。如果灯泡发亮，说明电枢绕组或换向器接地，根据试验时观察到的火花、烟雾、响声及焦味来判别接地点位置。

5、实训作业

(1)、电枢绕组断路故障的检查。

(2)、电枢绕组短路故障的检查

(3)、电枢绕组接地故障的检查

2.3    电机绕组

电机绕组是电机的主要组成部分。绕组线圈在铁芯槽中是如何安排的？线圈与线圈如何连接的等是每个维修电工必须掌握的。

2.3.1     直流电机电枢绕组

1、相关理论基础

在实习本课题之前必须上完《电机学》这门理论课、必须对电机的理论知识有一定的了解和掌握，也便更好开展本课题的实习。

2、实训目的

(1)熟悉直流电机电枢绕组的组成及连接规律。

(2)掌握直流电机电枢绕组展开图的绘制方法。

3、实训内容

（1）绕组的有关术语

①、统组元件

组成电枢绕组的所有线囫都有规律地嵌在电枢表声的槽中。而每一个线图由一匝或多匝绕成，线圈的两端分别与两个换向片连接，这样的线圈，称为统组元件。绕组元件，用图2-19的符号表示，两直线部分表示嵌在电枢槽中的部分，称为有效边，两端弯曲部分，表示槽外的连接部分。

②、单层绕阻与双层绕阻

电枢的每个槽中只嵌放一个有效边，一个绕组元件的一个边放在一个槽中，另一边放在另一个槽中，组成单层绕组。电枢每个槽中嵌放两个有效边，元件的一个有效边放在槽的上层，另一个有效边放在另一个槽的下层，组成双层绕组，直流电机的电枢绕组采用双层绕组。

③、实槽与虚槽

电枢表面实际的槽叫实槽。在同一实槽中，每一个上层边与一个下层边共称为一个虚槽。如果一个实槽中上、下各只有一个有效边，则虚槽数为1。如果一实槽中，上、下各放两个有效边，则虚槽数为2，如图2-20（b）所示。如果一实槽中，上、下各放三个有效边，则虚槽数为3，如图2-20（C）所示。可见虚槽数为实槽数的整数倍，即

Z=uZ                                      (3-1)

式中ZV——虚槽数；

u——正整数；

Z——实槽数

每个虚槽上、下共有两个元件边，所以元件数等于虚槽数。每个换 向片与两元件的一端连接，故换向片数等于元件数。于是

S=K=ZV                          (3-2)

式中S－一元件数

K——换向片数。

④、极距τ

一个磁极在电枢表面上所占的距离称为极距。可以用圆弧长度表示

τ=                         (3-3)

式中Da——电枢直径。

P——磁极对数。

也可以用虚槽数表示，

（3-4）

⑤节距

电枢各绕组元件是通过换向片串联起来的，每个元件的两端分别接到不同的换向片上。由于相邻两元件联接规律的不同，分为单迭绕组、双迭绕组、单波绕组、 双波绕组等几种。图2-21是单选绕组的示意图。从图中看到，相邻两元件在电枢表面仅相差1个槽。实线表示槽的上层边，虚线表示下层边，第一个元件从N极出发，绕到相邻的S极，再回到N极，与第二个元件串联，同一元件的两端分别接到相邻的换向片上。把元件一个一个连续接下去，直至全部元件串联起来为止。

a、第一节距y1  一个元件两个有效边间的距离称为第一节距，用虚槽数表示。

当节距y1等于一个极距时称为全节距

y1=

例3-1 已知虚槽为 16槽，磁极为 2对，则

y1=τ==4槽

y1是整数槽，且等于极距则为全节距。当节距y1小于极距τ时，称为短节距。

例3—2 已知虚糟为33糟，磁极2对，则

y1=糟

由于y1不能是分数，故取y1= 8糟，此时

y1=

式中  ε是用来使y1凑成整数的一个分数。当y1大于τ时，称为长节距。

例3—3  虚槽为35槽，磁极为2对，则

y1=槽

因接近于9，故取y1=9槽，此时

y1=

可见，一般情况下，y1可用下式决定

y1=                              （3-5）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ε为零时，为全节距；ε取负值时，为短节距；ε取正值时，为长节距。

从电机原理可知，当线圈的一个边在N极下，另一个边在相邻S极的对应位置时，可以得到最大的电动势。所以全节距绕组可以获得最大的电动势；短节距和长节距绕组都可以改善换向，但长节距绕组的端部连线较长，为了节约用铜，多采用短节距绕组。

b、第二节距y2  前一元件下层边与后一元件上层边之间的距离称为第二节距。用它来确定接在同一换向片的两个有效边的距离。也用虚槽数表示。

c、合成节距y  互相串联的两个元件的对应边在电枢表面上的距离称为合成节距。它表示后一个元件比前一个元件在电枢表面上前进或后退了多少槽距。从图3-3知，y1、y2和y存在下列关系：

y1-y2=y                                      （3-6）

d、换向器节距yk  一个元件两个出线端所连接的两个换向片在换向器表面上的距离称为换向器节距。用换向片数表示。由于元件数等于换向片数，元件边在电枢表面前进的虚槽数，必须等于其出线端在换向器上前进的片数，所以换向器节距应该与合成节距相等，即

y=yk                                                                        (3-7)

(2)、单迭绕组

单迭绕组的特点是：

y=yk=+1                                      （3-8）

当y=yk=+1时，绕组为右行，称右行统组，其联接规律如图2-22所示。当y=yk=-1时，绕组为左行，称左行绕组。左行绕组每元件的末端接到首端左边的换向片上，两端交叉，用铜较多，很少采用。单迭左行绕组如图2-23所示。下面举例说明单选绕组的连接方法。

例3—4  设电枢的虚槽数、换向片数与元件数都等于16，磁极2对，试画出其单选绕组展开图。

解：根据式（3—5），采用全节距，有

y1=

根据式（3-8），采用右行绕组，有

y=yk＝1

根据上述数据可以画展开图如图3—5。

画图的步骤如下。先画16个槽和16个换向片，将第一个元件的首端接在1号换向片上，  元件的一边放在1号槽上层（实线），另一边放在5（y1＋1=4＋ 1＝5）号槽下层（虚线），末端接到2（yk＋1=1＋1=2）号换向片上；第二号元件的首端接于2号换向片上，上层边放人2号槽。下层边放人6号槽，末端接到3号换向片上,依次把所有元件接下去，最后第16号元件的末端接到1号换向片上。全部元件通过换向片串联成一个闭合回路。

设电枢按图中所示方向旋转，N极的磁力线方向朝里，S极的磁力线方向朝外，用右手定则可以知道有效边中电动势方向如图中所示。元件2、3、4的电动势方向相同，元件6、7、8的电动势方向相同，元件10、11、12和14、15、16的电动势方向也分别相同。

电枢绕组中的电动势是靠电刷引出外电路来的。从图中可以看出，如果在换向1和2、      5和6、9和10、13和14之间各放一个电刷，这四个电刷把有感应电动势的元件分成四组如图2-24所示，每一组叫一个支路。由于各支路中各元件边在磁场中处在对应的相同位置，所以各支路的总电动势相等。电刷把处在中性面的元件1、5、9、13短路，由于它们的电动 势为零，对支路电动势无影响。从图中可见，电刷A1、 A2为正极，B1、B2为负极。

单迭绕组中，并联支路的对数等于磁极对数，即

a=p                               (3-9)

式中a——并联支路对数。

电刷要与中性面的元件引出端的换向片相接，故实际的几何位置是在磁极的轴线上。一对电刷连接相邻的两条支路，所以电刷对数也等于支路对数。

（3）、单波绕组

单波绕组的特点是

y=y1+y2       （3一10）

（3—11）

上式中如取“一”号则为左行绕组；如取“＋”号则为右行统组。图2-25是单波左行绕组情况。从图中可以看到，两个相串联的元件分别处于两对磁极下，如果有P对磁极就有p个元件串联，最后的元件端应落在起始换向片的左边相邻的一片上。如果是右行绕组则落在起始换向片右边相邻的一片上。因右行绕组前端部伸出线  交叉，用铜较多，很少采用。下面举例说明单波绕组的连接法：

例3—5设ZV= S=15，2P=4，试画出单波绕组展开图，说明其连接规律。

解：根据式（3—5），采用短节距，得

根据式（3—11），采用左行绕组，得

根据式（3—10）得

y2=y - y1＝7-3=4

如图2-26所示，第一个元件首端与1号换向片连接，上层边放于1号槽，下层边放于4号槽（因y1=3）,末端与8号换向片连接（因yK= 7）；第二个元件（8号）的首端与8号换向片连接，上层边放于8号槽（因y=7），下层边放于11号槽，末端则与15号换向片连接。这时串联了两个元件,沿电枢和换向器绕了一周。按此规律继续连接下去，最后第9号元件末端接到1号换向片上,所有元件串联成一个闭合回路。

电枢按图中所示方向旋转，处在N极的元件边的电动势方向朝下，处在S极的元件边的电动势方向朝上。电刷的位置和单选绕组相同，元件端部对称时，放在磁极轴线下的换向片上、把元件的联接、电动势方向和电刷位置画成图2-27。从图中可见，元件5、12被电刷A1短路，元件1、8、9被电刷 B1、B2短路，元件15、7、14、6、13串联构成一条支路，元件2、10、3、11、4串联构成另一条支路。电枢不停地旋转，但电刷的位置不变，所以被短路的元件号虽变了而短路的元件数不变。支路中的元件号变了而支路中的元件数不变，同时支路数也不变，恒为两条支路。

单波绕组只有两条并联支路，从理论上说，只用一对电刷便可以了，但电刷少了则电刷上的电流密度就要增大，为了保持电刷的电流密度不变，需要增大每个电刷的截面积，实际上并不省铜，而且对换向不利。因此，只有小型电机才仅用两个电刷。

对于单迭绕组，并联支路数与磁极数相等；对于单波绕组，无论磁极数为多少，并联的支路数总是等于2。另从式（3-11）中可以看出：由于合成节距y必须为整数，所以单波绕组电机的换向片数K不能是偶数，只能是奇数。

(4)、均压线

直流电机的电枢绕组由两条和两条以上的并联支路构成。理想情况下，各支路的电动势相等，绕组回路无环流，接上负载时，各支路的电流相等，但实际情况下，往往由于磁极材料内部结构不很一致；装配时不可能使每极下的空气隙绝对相等；运行中由于轴承磨损而使空气隙发生变化等，结果各极面的磁通不完全对称，使各并联支路的电动势不平衡，支路中产生环流。环流大将使绕组中铜耗增加，引起绕组过热，接上负载时，各支路和电刷的电流不相等，容易产生过大的电刷火花。

为了避免上述不利情况，采用了均压线，就是在电枢绕组各并联支路上选取对应的“等位点”，用导线把它们连接起来，这些连接线称为均压线。等位点是指处在相同的磁场情况的点。如图2-27中1与9槽、2与10糟、3与11糟…··等都是两两对应的等位点，把它们对应的换向片1～9、2～10、3～11等用导线连接起来。这些连线叫均压线，这种联接叫均压连接。

采用均压线后，环流可在均压线通过而不经电刷，大大地改变了换向条件，减小换向火花。同时由于均压线把绕组的一部分元件构成局部闭合回路，此局部回路内，如果由于磁的不对称而引起电动势的不平衡，产生环流，此环流为交变的。根据楞次定律，环流的磁通有阻碍原磁通变化的作用，使原磁通变化的程度降低。原磁通变化程度降低了，环流就相对地减小，不会影响电机的正常工作。

在单迭绕组中，如果把各支路的等位点全部对应联接起来，称为全额均压线。实际上，为了节约铜线起见，在电机换向不太困难的情况，制造时并不需用全额均压线，而只须每隔一个或数个换向片装一条均压线即可。

在单波绕组中，仅有两条并联交路，每条支路中的元件分布在所有相同极性的磁极下，所以磁场分布的不对称不会引起各支路中电动势的不平衡。因此，单波绕组不需要连接均压线。

2.3.2      三相异步电动机绕组

1、相关理论基础

在实习本课题之前必须上完《电机学》这门理论课、必须对电机的理论知识有一定的了解和掌握，也便更好开展本课题的实习。

2、实训目的

(1)熟悉三相异步电动机绕组的组成及连接规律。

(2)掌握三相异步电动机绕组展开图的绘制方法。

3、实训内容

（1）绕组的有关术语

①．绕组元件

每相绕组由若干个线圈按一定规律联接而成，其中一个线圈称为一个绕组元件。每个绕组元件可以是单匝的，也可以是多匝的。绕组元件的符号如图2-28所示。图中（a）为单匝元件符号，（b）是多匝元件符号，（C）是多匝元件的简化图。电磁能的转换，靠嵌在铁芯槽中的直线部分，叫有效边，露在铁芯外面的部分，起连接作用，叫端部。应该把端部尽量缩短以省导线。

②．极距

定子铁芯内圆上，每个磁极所占的范围叫极距。极距的大小，可以用圆周长或槽数表示，实际上用槽数表示更为方便。如果以Z表示总的槽数，P表示磁极对数，τ表示极距则它们的关系为

（3-12）

例3-6有一台电动机定子铁芯共有36槽。磁极2对（4极），问极距是多少？

鹰：根据式（3-12）得

槽。

③．节距（又叫跨距）

一个绕组元件两个有效边的距离称为节距。用y表示。节距有整节距（或全节距）、短节距、长节距之分：

a、整节距  节距与极距相等时称整节距。即y=τ。整节距绕组可以产生最大的电动势，因为元件的有效边分别在相邻磁极（异性磁极）的对应位置上。

b、短节距  节距小于极距时称为短节距。短节距可以缩短端部连线，节省导线，提高

电机效率，减小电机噪音。实践证明，节距与极距之比等于5／6左右时，对于减小电机噪音

和改善起动性能最有利。

c、长节距  节距大于极距时称为长节距。长节距的端部连线较长，用导线较多，除特

殊电机外很少采用。

④．电角度

电角度是指电动势、电流等变化的角度，它与机械角度不一定相等。定子圆周的机械角为3600，这是不变的。磁场每经过一对磁极变化了3600。同样，每经过一对磁极，电动势也变化了3600。定于圆周有二对磁极，电动势变化2 3600= 7200，如果有P对磁极，则电动势变化为p360o。可见电角度为机械角度的p倍。

⑤．每极每相槽数（也叫相带）

每相在每个磁极下所占有的槽数，叫每极每相槽数。三相交流电机的每极每相槽数为

（3-13）

式中，q为每极每相所占槽数，q个槽所占的区域叫一个相带，每个磁极下有三个相带。一个极对应的电角度为180o，故每个相带占有的电角度为60o。

例3-7  设一台三相异步电动机定于有36槽，2对磁极，问每极每相槽数是多少？

解。每磁极占有槽数为槽。

每极每相占有槽数为槽（即一个相带为3槽）．

⑥．极相组

一个磁极下一个相带中的几个线圈（绕组元件）串联成一组叫极相组。

⑦．单层与双层绕组

一个铁芯槽中只安放一个有效边的绕组叫单层绕组，一个铁芯槽中安装两个有效边

（一个边在槽的上部，另一个边在槽的下部）的绕组叫双层绕组。

（2）三相单层绕组

单层绕组的优点是嵌线比较方便、槽的利用率高，缺点是节距的选择受到限制，电动机的电磁性能不够理想，多应用于中、小型电动机中。

①、绕组的型式

单层绕组根据端部连线的不同可分为三种型式：

a、同心式绕组

图2-29（a）所示的绕组为同心式，同一个极相组的元件的节距大小不等，绕制时需用几个大小不同的模具，但几个元件同心地安放，端部连线不互相交叉，易于排列整齐。

b、链式绕组

图2-29（b）所示为链式绕组，绕组元件的节距相等，绕制比较方便，链式排列，端都连线交叉较多，端部整形较困难。

c、交叉式绕组

图2-29（C）所示为交叉式绕组。元件节距有两种，一大一小交叉安放。元件的绕制虽不如链式方便，但可以采用短节距绕组，对改善电动机性能有利。

交叉式绕组中，又可分为交叉链式和交叉同心式，如图3-12所示。

②、对绕组的布置和连接的要求

a、为了使三相绕组能够产生对称的旋转磁场，因此要求三相绕组要均匀又对称地分布于定子槽内。而且各相对应边之间应保持1200电角。

b、每个元件的两个有效边，分别处于相邻异性磁极的相对位置（对全节距而言）。

c、同一个极相组中所有元件的电流方向应相同，而且极相组与极相组串联时，电流方向也应相同。

③、单层绕组展开图

绘制单层绕组展开图的步骤和方法如下：

例3-8   一台三相异步电动机。定子铁芯有24槽，磁极1对。试绘制单层全节距链式绕组展开图。

解： 节距  槽

每极每相槽数（相带） 槽

(3)、绘图步骤：

①、以直线段代表定子铁芯槽，画于平面上如图2-30（a）所示。两端向外伸出半个槽宽各作一条竖直线，两竖直线之间的距离即为定于内圆周长。按第1项要求，把圆周长分为2等分，每等分为一个极距；再在每极之下分为三等分，每一等分即为一个相带。自左至右依次在每一等分内标以字母U1、W2、V1、U2、W1、V2，共六个相带。

②、按第2项要求把相邻异极性下同一个相的相带中各槽联成元件如图2-30（b）所示。N极下U1相带与S极下U2相带中各4个槽依次联成元件为1一13；2－14；3一15；4一16。同理，把N极下V1相带与S极下V2相带中的各槽依次联成元件为9—21； 10—22；11—23；12—24。

③、按第3项要求，假设N极下所有槽中电流方向朝上，S极下所有槽中电流方向朝下。以N极下第1槽为首端U1，沿电流方向把U1相带的4个元件串联成一个极相组，第16槽为末端U2。再以N极下第9槽为首端V1，沿电流方向把V1相带的4个元件串联成一个极相组，第24槽为末端V2。

④、以S极下第17槽为首端W1，沿着逆电流方向把W1相带的4个元件串联成一个极相组，第8槽为末端W2。如图2-30（C）所示。至此，绕组展开图即完成，为什么W1相绕组要逆电流方向串联呢？因为三相电流不可能同时为正（或负）当U、V两相为正时，W相则为负。

上例为全节距，y=12槽（糟号为1—13），如果元件采用另一种方法组成，可以得到短节矩绕组如图2-30所示，叫交叉链式绕组。

例3-9 三相异步电动机定于有24槽，2极，试绘制短节距（ 1—11槽）单层交叉链式绕组展开图。

解：分极、分相带方法与上例第1点相同。

组成元件时，把U1相带与U2相带中的槽分为两组，即3—13、4—14组成两个元件。1—15、2—16组成另两元件，如图2-30（a）所示。这种连接法，元件的节距只有10槽，比全节距少2槽。

以第3槽为首端U1，沿电流方向把4只元件串联为一个极相组。

同理把V1与V2相带中的槽分为两组，即11—21、’12—22、’23—9、’24一10组成4个元件，以第11槽为首端V1，沿电流方向把它们串联即得V相绕组，第23槽为末端V2。如图2-30（b）所示。

再把W1与W2相带的槽分为两组，即19—5、20—6、和7—17、8—18组成4个元件，以第19槽为首端W1，逆电流方向把上述4个元件串联，第7槽为末端W2，即得图2-30（ C）。

例3-10  一台三相异步电动机定子槽数为24槽，磁极为4极，试绘制单层全节距链式绕组展开图。

解：把定于圆周长分为四等分，每等分为一个极距，再把每极距分为三等分，每等分为一个相带，自左至右在四个极下依次写上U1、W2、V1、U2、W1、V2。共分为12个相带。如图2-31（a）所示。

第一对磁极下，U1、U2相带中元件1-7、2-8组成一个极相组；第二对磁极下的U1、U2相带中元件13—19、14—20组成一个极相组，即U相有两个极相组。以第1槽为首端U1，沿电流方向把两个极相组串联成为U相绕组，第20槽为末端U2。

同理，把第一对磁极下的V1、V2相带中的元件5—11、6—12组成一个极相组，第二对磁极下的V1、V2相带中元件17—23、18—24组成一个极相组。以第5槽为首端V1，沿电流方向把两极相组串联为V相绕组。第24槽为末端V2。

余下的W1、W2相带，按9—15、10—16、21一3、22—4组成元件，以第9槽为首端W1，按逆电流方向依次把四个元件串联成为W相绕组，第4槽为末端，如图2-31（b）所示。

此例的节距为6槽（1—7糟），如果改用交叉式绕组，可以使节距减为5槽，成为短节距。

例3-11已知条件如前例，试绘制单层交叉式绕组展开图，节距 y= 5槽（1—6槽）。

解。分极、分相带方法与前同。元件组成法为2—7、8—13、14—19。20一1。以第2槽为首端U1，沿电流方向把4个元件串联成为U相绕组，第20槽为末端U2。如图2-32（a）所示。

把V1与V2相带中的槽，按6—11、12—17、18—23、24—5组成元件，以第6槽为首端V1，沿电流方向把4个元件串联，第24槽为末端V2。如图2-32（b）所示。

把W1与W2相带的槽，按10—15、16—21、22—3、4一9组成元件、以第10槽为首端W1，逆电流方向把4个元件串联，第4槽为末端W2。如图2-32（C）所示。

4、实习作业

根据所给的电机空壳完成绕组的模拟绕制。

2．4     三相异步电动机定子绕组重绕

电动机绕组是发生电气故障的主要部分，当绕组故障较为严重而不能局部修复时，就必须全部拆换电动机绕组。

2．4．1       定子绕组的拆换与简易计算

1、相关理论基础

在实习本课题之前必须上完《电机拖动基础》这门理论课、必须对电机的理论知识有一定的了解和掌握，也便更好开展本课题的实习。

2、实训目的

（1）了解电机绕组拆换的方法。

（2）掌握电机绕组拆换的简易计算方法。

3、实训设备、工具、材料

（1）千分尺 ；

（2）直尺；

（3）计算器；

（4）钢丝钳等

4、实训内容

定子绕组的拆换工艺过程大致如下：

记录原始数据—〉拆除旧绕组—〉制作绕线模—〉绕制绕组—〉嵌线—〉接线—〉检查及试验—〉绝缘处理。

(1)、记录原始数据：

在拆下旧绕组时，必须记录以下项目，作为做绕线模、选用线规、绕制线圈和复算等的依据。

①、铭牌数据：

| 型号 | 功率 | 转速 | 绝缘等级 | 电压 | 电流 | 接法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

②、铁芯和绕组的数据

| 总槽数 | 线圈型号 | 每槽线数 | 节距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线规（并绕股数/直径） | 并联路数 | 导线类别 | 铁芯长 |
| 铁芯内径 | 铁芯外径 | 槽形尺寸 | 图4——1 |

槽形尺寸的测量方法是：用一张较厚的白纸按在槽上，取下槽形痕迹，再绘出槽形并标注各部分尺寸，如图2-33可示。

③、线圈尺寸

④、在拆卸绕组前记下绕组端部伸出铁芯的长度L（图2-34）

⑤、根据线圈形式记下所需尺寸。图2-35(a)、(b)、(c)和(d)是四种常用的线圈形式。

⑥、称出拆下旧线圈的全部重量（公斤）

⑦、记下引出线与机座的相对位置。

（2）、拆除绕组

由于电动机绕组经过浸漆，烘干

处理，故不易拆除。拆除时，首先应将绝缘层软化或烧掉。为了保证电动机质量，一般不把定子放在火中加热，因为这样破坏了硅钢片的片间绝缘，既增加了涡流损耗，又造成铁芯朝外松弛、。同时硅钢片经加热后性能变差。拆除旧绕组时，切勿损伤或剪断铜线，要保持成圈，以便包丝回用。

拆除旧绕组的步骤是：在查清绕组的并联路数后，翻起一个跨距了、内的上层边，其高度以不妨碍下层边的拆除为止，然后逐个拆除绕组。在拆除过程中，应尽量保证一个完整的绕组，以便量取有关数据和作为制作绕线槽，绕制新绕组时参考。

（3）、定子绕组重绕的简易计算

三相绕线式或鼠笼式异步电动机只有铁芯而没有定子绕组的数据时，或是铭牌遗失，电动机的型号规格不明时，可以从以下叙述的经验公式的计算中，迅速、准确地确定绕组的槽线数与线径。

①、每相串联的匝数：

a、每相串联的匝数可由下面的经验公式求得：

ZΦ= （匝/相）  （4—1）

式中：Qk——沿空气气隙的极距面积（厘米2）

而：Qk=（厘米2）  （4—2）

Dil——定子铁芯的内直径（厘米）

LFe——铁芯的净长度（厘米）

从式（4—1）求出的ZΦ值应取能被整除的整数（Q1--定子槽数）当不能为所整除时，可以稍微增加或减少ZΦ值，使ZΦ值成为比计算值ZΦ大△ZΦ或小△ZΦ的ZΦ′，而ZΦ′可以被Q1/6整除。

已知ZΦ就可以求出该槽导线数：

Z=（匝/槽）（4—3）

式中：a——并联支路数

q——每极每相槽数

且： q= ，m为相数（m=3）

或： Z=（匝/槽）（4—4）

（4—1）式中的常数（22.4～24）×10 3是一个统计的经验值。

b、对于老系列（如J、J0型）电动机，用大的数据；新系列（如J02型电动机，用小数据。

c、对于容量大于10千瓦的电动机，用小数据（误差较小）；容量小于10千瓦的电动机，用大数据。

②、为了保证被修理的电动机的性能，必须根据已选定的ZΦ、Z校验定子气隙和定子铁芯中的磁感应强度。并且只有在这两处的磁感应强度在允许范围之内时，ZΦ、Z的计算才可以认为合适。ZΦ的选取有时并非一次可以准确选定。

a、气隙磁感应强度的校验按下式进行：

Bq=(高斯)     （4—5）

b、定子铁心中的磁感应强度的校验按下式进行：

Bc=        （4—6）

式中：Qc——铁芯截面积，Qc=Kc  hE  lFe

而：  Kc——铁芯叠压系数（Kc=0.93）

hE——定子0的高度（厘米）

c、从式（4—5）、（4—6）可计算得出的Bq、Bc的数值如果超出附表2—1的允许值，就必须重新选取ZΦ。如新选定的是ZΦ1，且能为Q1/6整除，则：

Bc1=    (高斯)

Bc1为对应于ZΦ1的新的磁轭中的磁感应强度值。显然ZΦ1是    比ZΦ大的数值。对于Bc1的试算，有时需要耐心地试算几次，进行比较，确定满意的结果。当电动机的容量大于10千瓦时，必须校验空气隙中的磁感应强度值。因为空气隙及磁轭中的磁感应强度的正常数值，在某中程度上决定了其余磁路部分（如齿和转子等）的磁感应强度的允许值。由于国产交流三相异步电动机常用的电源是380伏，50赫的电源，可以公式（4—5）、（4—6）都用于Y形接法380伏和频率为50赫的电动机。对于△形接法380伏的电动机，每相导线数需要乘以. 从（4—1）式计算得出的ZΦ′对于单层和双层全节距的绕组是正确的；对于双层短距绕组还应除以系数0.92。当电动机的极数比较多时，随着电动机极数的增加，定子铁芯磁轭中的磁感应强度Bc要减少，但空气隙的磁感应强度Bq却要增加。这样，有时会发现当Bq刚好满足附表2—1的允许值，但Bc要比附表2—1规定的数值小许多。这时电动机的磁性材料的利用率太低，最好按少极数的电动机进行重新计算，以得到合适的结果。

（4）、电动机极数和容量的确定：

①、电动机极数确定：

电动机的极数，在无铭牌、无法查找时可按下式决定：

2P=

式中：2P——电动机的最少极数

Dil——定子铁芯的内直径（厘米）

he——定子磁轭高度（厘米）

②、容量的确定：

电动机的容量，在无铭牌数据可查时，可按下式进行试算

P=1.75×10-6·Dil2·lFE·n1 （KW）

并将计算出的结果与附表2—2三相异步电动机的标准容量等级进行比较取出与之最相近的值。

（5）、计算举例：

例：有一台三相异步电动机无铭牌，量得定子铁芯的数据是：外直径Da=24.5厘米，内直径Di1=14.5厘米，净长度lFe=11.5厘米，磁轭高度he=3.61厘米，定子槽数Q1=24槽。试计算定子线圈的每槽导线数。

解： 1）电动机的极数

2P= ==2

取2P=2极，同步转速n1=3000转/分，或参见附表（2—3）

2）容量

P=1.75×10-6·Dil2·lFE·n1

=1.75×10-6×14.52×11.5×3000

=12.6千瓦

取Pe=10千瓦（按附表4—2标准容量等级）

3）每相串联匝数

ZΦ===（85～91）匝/相

式中Qk==

因为Q1/6=24/6=4，所以取ZΦ=88匝/相，使之能为Q1/6的整除（88/4==22）。

4）每槽导线数

Z=

式中：a=1路

5）空气隙中的磁感应强度校验

Bq=

6）磁轭中的磁感应强度校验

Bc=

式中：Qc=Kci·hE·lFe=0.93×3.61×11.5=38.6厘米2

计算结果：Bq =6750高斯，Bc =14700高斯，均满足附表4—1的允许范围。因此ZΦ中的选定是合适的。

当定子接线为△接线时，相电压为380伏，内槽导线数Z=37匝/槽。对于Y接法，相电压为220伏，每槽导线数就是所以计算是正确的。

5、附表：

1).附表2—1   三相异步电动机的磁感应强度值（f=50赫）

| 铁芯的部位 | 磁感应强度的允许值(高斯) |
| --- | --- |
|  | 磁极数2P=2 | 2P=4、6、8 |
| 定子磁轭Bc | （1.2～1.7）×104 | （1.0～1.5）×104 |
| 空气隙Bq | （0.6～0.7）×104 | （0.65～0.8）×104 |

2).附表2—2    三相异步电机的标准容量等级（千瓦）

| J 、J0系列 | 0.6、1.0、1.7、2.8、4.5、7.0、10、14、20、28、40、55、75、100共14级 |
| --- | --- |
| J2、J02系列 | 0.6、0.8、1.1、1.5、2.2、3、4、5.5、7.5、10、13、17、22、30、40、55、75、100共18级 |
| J3、J03系列 | 0.55、0.75、1.1、2.2、3、4、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、132、160共21级 |

3).附表2—3    电动机的极数与转速的关系（f=50赫）

| 磁极数 | 电动机的额定转速（转/分） | 同步转速（转/分） | 转差率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2850～2900 | 3000 | 5～3.3 |
| 4 | 1425～1465 | 1500 | 5～2.3 |
| 6 | 950～970 | 1000 | 5～3 |
| 8 | 710～725 | 750 | 5.3～3.3 |
| 10 | 570～580 | 600 | 5～3.3 |
| 12 | 475～487 | 500 | 5～3.4 |

2.4.2       异步电动机定子绕组绕线模的制作及绕组绕制

1、相关理论基础

交流电机的绕组形式及原理。

2、实训目的

掌握交流电机定子绕组的绕制方法。

3、实训设备、工具、材料

(1)、交流电机定子空壳               10 台

(2)、绕线器                         10块

(3)、电木板                         10 块

(4)、漆包线                         若干

4、实训内容

（1）、.制作绕线模

电机重绕能否胜顺利进行，绕线槽的尺寸做得是否合适起着决定性的作用。线槽尺寸做得太短，则端部长度不足，嵌线时困难，甚至嵌不下去。绕线槽尺寸做得太长，则绕组电阻和端部漏坑都增大，影响电气性能，而且浪费铜线，线圈还容易研端盖。所以绕线模要认真制作。如图2-36(c)所示的单层交叉链式绕组，每相有两种不同尺寸的线圈，有照旧线圈做两块不同尺寸的模心，而图2-36(d)用心链式绕组有三种不同尺寸的线圈，就是做三个不同尺寸的模心，这样既费时又费工。

为了达到一模多用，简易多用绕线模与活络绕线模在不断推广使用。图2-37为一种简易多用绕线模，在板上钻几排孔（若用于不同节距，可多钻几排孔），用六根金属棒插入孔中，每根金属棒上安放一个外径约12mm、厚10mm的层压垫圈（图中大圈）。再安放一快同样的模板，装夹在绕线机上，即可绕制。若要连绕几个线圈，只要多做几快模板和层压板垫圈、金属棒放长一些即可。活络绕线模使用更为方便，只要根据需要尺寸调节线模上的六只螺栓位置就能适应不同规格的要求。对于0.35～40 KW的电动机绕组，可以通过改变活络框架的位置，以适应不同规格的要求，每个极相组几个线圈一联可根据需要拆装。其结构如图2-37所示。

如果电机已经没有旧绕组，只有定子铁芯，则需要重新设计绕线模。根据工厂制造和修理的实际经验，下面介绍一个计算线模尺寸的简单方法。

①、层菱形线模尺寸的决定：

双层菱形线模尺寸如图2-38所示。主要是模心宽度，模心直线部分长度LB，模心端部长2C。

②、模心宽度

（毫米）

式中：D——定子内径，毫米

y1——用槽数表示的节距

Z1——定子槽数

HS——槽高，毫米

③、模心直径部分长度LB

LB=（毫米）

式中：l——定子铁芯长，毫米

d——线圈直径部分伸书铁芯、长，一般取d=（14～30）毫米，大电机取较大值。

④、模心端部长2c

2c=K（毫米）

系数K由表4—4选取

表4—4   系数K的选取

| 极数 | 双层绕组 | 单层绕组 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1.16～1.2 | 1.2～1.25 |
| 4 | 1.2～1.25 | 1.25～1.3 |
| 6～8 | 1.25～1.3 | 1.35～1.4 |

（2）、绕制绕组

绕组是电机的心脏，绕组的质量直接影响电动机的修理质量与使用寿命。绕制绕组一般在手摇绕线机上进行，也可用电动绕线机，并要配计数器、搁线架及拉紧装置等。对绕组的绕制质量要求是：导线尺寸符合要求；绕组尺寸与匝数正确；导线排列整齐和绝缘良好。

①、准备工作

a、检查绕线模尺寸并安装在主轴上；

b、准备绕线材料和检查导线尺寸；

c、试车运转，调整绕线机转速，校对计数器并调至零位；

d、将导线盘装在搁线架及拉紧装置上。

②、绕制步骤

a、按规定的规格，根据一次连绕线圈的个数、组数及并绕根数剪制绝缘套管，依次套入导线。

b、导线始端按规定留出适当长度并弯折后嵌入绕线模的引入线槽内使之固定。

1)、动绕线机，绕制第一个线圈，导线在槽中自左向右排列整齐、紧密，不得有交叉现象，待绕至规定的匝数为止

2)、留出连接线移出近处的一个绝缘套管，按规定留出连接线长度并予以固定。

3）、绕第二个线圈，按此步骤绕完其余线圈。

4）、引入扎线，将扎线引入绕线模的扎线槽内，并依次扎紧。

5）、按规定长度留出末端引线头，并剪断导线。

6）、拆下绕线模，取出线圈，将线圈整齐地放置好。

2．4．3     异步电动机定子绕组重绕嵌线方法

1、相关理论基础

交流电机的结构与原理。

2、实训目的

掌握交流电机定子绕组重绕嵌线方法。

3、实训设备、工具、材料

（1）、交流电机定子壳               10 台

（2）、木锤                          10只

（3）、划线板                        10 块

（4）、漆包线                         若干

4、实训内容

（1）.嵌线

嵌线就是把绕制的绕组嵌入定子铁心槽内，它是电动机修理中的重要工序。嵌线前应修正定子铁心硅钢片的凹斜和毛刺，清除槽内杂物，并用压缩空气或皮老虎吹净、涂上清漆，安放槽绝缘，准备嵌线工具和辅助材料，即可进行嵌线。

①、安放槽绝缘：

嵌线时所用的绝缘材料应与电动机的绝缘等级相符合，J2、J02系列用E级绝缘，Y系列电机采用B级绝缘。

中小型异步电动机槽绝缘规范表

表2—5   中小型电动机槽绝缘规范表

| 型号 | 机座号或中心高 | 槽绝缘材料及其厚度 |
| --- | --- | --- |
| J2、J02系列 | 1～2号 | 0.22mm聚酯薄膜复合绝缘 |
|  | 3～5号 | 0.27mm聚酯薄膜复合绝缘 |
|  | 6～9号 | 0.27mm聚酯薄膜复合绝缘 |
| Y系列 | H80～112 | 0.25mm胺醇酸玻璃漆布 |
|  | H132～160 | 0.30mmDMD或DMDM复合绝缘层 |
|  | H180～280 | 0.35mmDMDM复合绝缘层 |

表中DMDM复合绝缘可用DMD加M（2820聚酯薄膜）代替

绝缘材料的等级及最高允许温度

表2—6   绝缘材料的等级及最高允许温度

| Y | A | E | B | F | H | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | 〉180 |

②、槽绝缘的结构形式有以下三种

a、用引槽纸的，如图2-39（a）所示的结构，嵌好线后将引纸齐槽口剪平，然后和封好，此结构用于J0型老系列电动机

b、绝缘低在槽的两端褶边，用临时引纸抽出，上面盖上一条倒U型垫条封起来，如图2-39（b），用于J021～3号小型电动机。

c、槽绝缘低在槽的两端褶边，用引槽纸嵌好线后将引槽纸沿槽口剪齐，然后折合封好。J024～9号电动机均采用此结构，7～9号电动机还加一层薄膜或玻璃丝漆布，以加强绝缘。

Y系列电动机槽绝缘的结构采用第（1）、（2）种均可，但在槽的两端不0边，且不用临时引槽纸。由于槽绝缘伸出槽口结构浪费了被剪去的材料，故推荐槽绝缘不伸出槽口的结构。

③、槽绝缘宽度

槽绝缘的宽度应使主绝缘放到槽口下转角处位置，如图2-39（c ）所示。若过宽影响嵌线，过窄则包不住导线。可根据槽形尺寸按下式计算：

主绝缘宽度=πr+2H

引槽纸宽度=πr+2H+(20～30)mm

（2）、工具和辅助材料的准备

要顺利地进行嵌线，必须做好嵌线前的一切准备工作。除安放槽绝缘外，还要准备嵌线工具和辅助材料。嵌线工具一般有压线板、理线板（滑片）、剪刀、尖嘴钳子及手锤等。压线板要根据电机槽形多备几只，其形状如图1——1（b）所示，一般压脚宽度应比槽上部宽度小0.6～0.7mm，应光滑无棱，以使压线时不致损坏绝缘。理线板（滑片）如图1——1（a）所示，一般用红钢纸或层压板制成，其头部要磨得光滑，厚薄适宜，长度以能划入槽内2/3处为准。理线板有“臂”的作用，臂开槽口的绝缘纸，使堆积在槽口的导线向槽内的两侧分开，这样上边的导线就容易入槽。理线板还能用于折合槽绝缘纸，封闭槽口。剪刀使用时应注意剪平。手锤一般应是木质或橡胶锤，若用金属锤在敲打绕组时，以免损坏导线绝缘。辅助材料包括端部相间绝缘、槽内层间绝缘、槽楔及扎带等。端部相间绝缘、槽内层间绝缘的材料与槽绝缘相同，端部相间绝缘的形状与线圈端部绝缘的形状相同，但尺寸要比线圈端部大每边约10mm。槽楔用竹楔或层压板槽楔，其形状为梯形。如用竹楔需经变压器油或桐油煎浸处理；若用层压板槽楔应采用3240环氧玻璃布板。扎带应用无碱玻璃丝带或聚酯纤维编织套管。

（3）、嵌线过程

①、引线处理：先将绕组导线理齐，引入线理直，嵌线时绕组的引出线端要放在靠近机座出线盒的一端，即以出线盒为基准来确定嵌线第一槽的位置。引出线应套上绝缘套管，一般采用2730醇酸玻璃漆管，其直径大小应适宜，长度应一致，要求绝缘良好。

②、绕组摆法：先用右手把安嵌的绕组边捏平，用左手捏住绕组的一端向相反方向扭转，如图2-40（a）所示，

图2-40 嵌线方法

使绕组的槽外部分略带扭绞形以免绕组松散，使其顺利的嵌入槽内。绕组边捏扁后放到槽口的槽绝缘中间，左手捏住绕组朝里拉入槽内如图2-40(b)所示。如果槽内不用引槽纸，应在槽口临时衬两张薄膜绝缘纸，以保护导线绝缘不被槽口擦伤，绕组进槽后即可将薄膜绝缘纸取出。如果绕组边捏得好，一次即可把大部分导线 拉入槽内。由于绕组扭绞了一下使绕组内的导线变位，绕组端部有了自由伸缩的余地，嵌线、整形都很顺利，且易于平整服贴。否则，槽上部的导线势必拱起来，且嵌线困难。

③、理线与压线：导线进槽应按绕制绕组的顺序，不要使导线交叉错乱，绕组两端槽外部分虽略带扭绞形，但槽内部分必须整齐平行，否则会影响导线的全部嵌入，而且还会造成导线相擦而损坏绝缘。在绕组捏扁后不断地送入槽内时，用理线板在绕组边两侧交替理线，引导导线入槽。当大部分导线嵌入后，用两手掌向里、向下按压线组端部，使其端部压下些，且使绕组胀开些-，不使已嵌入的导线胀紧在槽口。理线时应先理下面的几根导线，这样嵌完后可使导线顺序排列，无交错现象。导线全部嵌入槽内后，用压线板压实导线，以便封槽。若为双层叠绕组时，当嵌完下层边后，就把层间绝缘放入槽内，用压线板压平，然后再嵌上层边。若槽满率高时，必须用压线板压实导线，但不可猛敲，以免损伤导线。

④、封槽：当导线全部嵌入槽内后，用压线板轻轻压实导线，剪去露出糙口的引槽纸，用理线板将槽绝缘两边折拢，盖住导线，用竹锲压平，如图2-40（c）所示，再用槽锲打槽内，压紧绕组，如图2-41所示。槽满率越高，封槽越重要。槽锲长度比槽绝缘短3mm，厚度不小于2mm要求打入槽内后松紧适宜。

⑤、层间绝缘与相间绝缘：当采用双层叠绕组时，同槽上下两层之间垫入与槽绝缘材料相同的层间绝缘，在下层边嵌好后，就把层间绝缘放进槽内，盖住下层边。要求层间绝缘两端伸出槽外长度均等，且不允许有个别导线在层间绝缘上面，以免造成相间击穿。相间绝缘即为绕组端部相间垫入与槽绝缘相同的材料。在封槽后，接着在两端垫入相间绝缘，使其压住层间绝缘并与槽绝缘相接触。端部相间绝缘应边嵌线边垫入，否则不易垫好。

⑥、端部整形及绑扎：绕组全部嵌完后，检查绕组外形，端部排列及相间绝缘，待符合要求后，将木板垫在绕组端部，用手锤轻轻敲打，使绕组两端形成喇叭口，其直径大小适宜，即要有利于通风散热，又不能使端部离机座太近，如图2-42所示。

⑦、端部整形后，修剪相间绝缘，使其高出绕组3——4mm。中小型电动机绕组端部需用无碱玻璃纤维带或聚酯纤维编织套管绑扎，以增加绕组的机械强度。中心高为 H80——132机座的电动机，绕组端部每两槽绑扎一道；H160——315机座的电动机，绕组端部每一槽绑扎一道。在有引接线的一端应把电缆和接头处同时绑扎牢，必要时应在此端增加绑扎层数。

⑧、起把线圈及其它 起把线圈即吊把线圈，起把线圈吊起后，下面应垫一张纸，以免线圈边与铁心相碰而擦伤绝缘，如图2-40（c）所示。嵌完最后一个节距绕组后，就可以把最初吊起的起把线圈几个上层边逐一放下，嵌入相应的槽内。

（4）、嵌线时应注意以下几点：

①、保持工作台及周围环境的整洁及操作者的卫生，防止铁屑、油污、灰尘等沾在线圈上。

②、部分的绝缘材料、辅助材料和嵌线工具一定要安放到位，以保证嵌线工作的顺利进行。

③、嵌线操作要求认真、细致，严格按绝缘规范和工艺守则进行，并加强嵌线中的各相质量检查。

2．4．4   异步电动机定子绕组重绕后的接线、引线及线头焊接

1、相关理论基础

异步电动机的绕组结构及原理。

2、实训目的

掌握电异步电动机定子绕组接线方法。

3、实训设备、工具、材料

（1）、电机                           10 台

（2）、烙铁                           10块

（3）、万用表                         10 块

（4）、导线                           若干

4、实训内容

绕组嵌线完毕后，需要将其联结线接成三相绕组，称为接线。同时将各相绕组的始末端引出，称为引线。接线就是将一相中所有的线圈按一定原则连接成为一相绕组，引线即接引出线。

（1）接线

绕组的接线必须保证槽内的电流方向与槽矢量星形图符合。

①、接线步骤

a、单个线圈按600相带分布连接成极相组。

b、接同一相的极相组，使其成为各项绕组。

②、接线工艺要点

a、极相组的连接：按槽矢量星形图和每极每相槽数，在这些槽中线圈的电流方向必须相同，所以这些线圈应是相接。在中小型电动机中，一个极相组内的线圈一般是连接绕制的，因此不用接头。

b、相绕组的连接凡属于同一相的极相组绕组，才能彼此连接。在一相绕组中，处于相邻极下线圈的电流方向必须相反，即头与头、尾与尾相接。按顺序连接完毕后，用箭头标出每个极相组的电流方向，其箭头总是两两相对，如图2-43所示。

c、并联支路的连接：双层绕组中并联支路的连接原则是：各支路均顺着接线箭头方向连接，使得各支路箭头均是由相头到尾；并联后各支路线圈组数必须相等。具体方法可采用底面线并联或底线并联。如图2-44所示。

（2）引线

引线也叫绕组的二次接线是将三相绕组的始末端用电缆（或电线）引到接线盒，即接引出线。

①、引线步骤

a、把引出线接在接线盒中的接线板上；

b、以不同的颜色区别头尾，用U1、V1、W1标明绕组的始端，用U2、V2、W2标明绕组的末端。

②、引线工艺要点

a、绕组的引出线尽可能靠近接线盒，以便缩短引出线，节约 材料。

b、绕组引出线的规格应按电动机的电流选择，也可参照电动机原有引出线的规格选用。

c、绕组引出线一般采用铜接线头与接线板连接，并用绝缘套管加强引出线端部绝缘。在连接时，还采用铜接线片使其接成Y或△接法。

d、当三相绕组的始端和末端标记不能辨认后，可用干电池法进行鉴别。具体方法在课题二中介绍。

(3)、接头焊接

无论是接线还是引线都要进行焊接，以免线头连接处氧化，保证电动机绕组长期安全运行。

①、对线头焊接的技术要求：

a、焊接要牢固  要有一定的机械强度，在电磁力和机械力的作用下不致脱焊、断线。

b、接触电阻要小  与同样截面的导线相比，电阻值应相等甚至更小，以免运行中产生局部过热。电阻值还应比较稳定，运行中无变化。

c、焊接操作方便  要求焊接容易操作，不影响周围的绝缘，且其成本应尽可能低。

②、焊接前的准备工作：

焊接前首先应配置套管、刮净线头等为焊接的顺利进行作好准备。

③、线头的连接

线头连接形式很多，一般锡焊采用以下几种：

a、绞接  如果导线较细，可将线头直接绞，如图2-45所示

b、扎线  适用于较粗的联结，扎线一般用0.3～0.8毫米的细铜丝，扎在线头上。如图2-46所示。

c、并头套  扁线或扁铜排的连接，一般用0.5～1.0毫米的薄铜片制成的套管，俗称并头套。典型的转子铜排并头套如图2-47所示。

④、焊接工艺要求

a、熔焊  熔焊就是被焊接的金属体在焊接处加热熔化成液体，冷却后即成为一体。一般都采用低压大电流的焊接变压器通电加热进行焊接，其二次侧电压还可根据焊接导线截面大小进行调节，焊接效果较好，如图2-48所示。操作是将碳极轻触线头，使其连续发生弧光。熔化后应迅速移去碳极，使导线熔成一个球形为最好。碳极也可采用电阻大一些的硬质电刷代替。

荣焊应用广泛，对较细的导线焊接更为合适。其优点是不加焊剂，简捷方便。缺点是多路并联、线头较多时，若操作不熟练，往往其中某一根导线不易焊牢。

b、钎焊  钎焊就是使熔点低于接头材料的金属焊料，流入已加热的接头缝隙中，使接头焊成一体。固所用焊料熔点温度的不同又分为软焊和硬焊两种。软焊的焊接温度一般在5000C以下，如锡焊；硬焊所用焊料的熔点温度在5000C以上，常用的为磷铜焊和银铜焊。

c、锡焊  锡焊利用铅锡合金作焊料，含锡越高，流动性越好 ，但工作温度较低。使用时采用酒精、松香或焊油作助焊剂，由于焊油具有一定的腐蚀性，因此在电工焊接中严禁使用。

锡焊的优点是熔点低，焊接温度低于4000C，容易操作，对周围绝缘影响小。缺点是机械强度较差，工作温度不高。但由于操作方便，故使用最普遍，广泛应用于电工焊接中。

锡焊时应防止烙铁过热‘烧死’及熔锡掉到线圈缝隙中。

d、磷铜焊和银铜焊  磷铜焊料含磷（质量）6～8％，熔点为710～8400C，磷本身是很好的还原剂，因此焊接时不再需要助焊剂。银铜焊的助焊剂采用硼砂或031焊药。焊料一般是成条或成片的，一般采用焊接变压器的短路电流来实现加热，也可采用气焊，即以乙炔火焰加热线头，达到焊接目的。

磷铜焊和银铜焊的主要优点是机械强度高、使用与电流大、工修温度高及可靠性要求较高的场合。

目前，接线的最新工艺是采用 压接，即采用冷扎钳压接代替线头焊接工艺，使用方便，质量可靠。

2.4.5       异步电动机修理后的检查和试验

1、相关理论基础

电机的结构与原理。

2、实训目的

掌握电机绕组检查的方法。

3、实训设备、工具、材料

(1)、电机                           10 台

(2)、兆欧表                         10块

(3)、万用表                         10 块

(4)、导线                           若干

4、实训内容

电动机局部修理和定子绕组拆换后，即可进行装配。为了保证修理质量，必须对电动机进行一些必要的检查和试验，以检验电动机质量是否符合要求。

（1）、外观检查

首先检查线圈端部尺寸是否符合要求，必要时重新整形。定子端部喇叭口不宜过小，否则不但影响通风甚至转子放不进去。轴向通风的电动机还要注意端部是否碰风叶。两极电机端部较长，要注意是否碰端盖。其次检查槽底口的绝缘是否裂开，槽口绝缘是否封好，绝缘低的槽楔是否凸出槽口，相间绝缘纸是否垫好，槽楔是否太松等现象。

（2）、电阻的测量

①、直流电阻的测定

为了消除测量导线的接触电阻影响，直流电阻一般都采用双臂电桥测量，测量数据如下所示：

rA=（）欧，rB=（）欧，rC=（）欧

r==（）欧，室温（）-0C

不平衡度为：=（）（小于5％为合适）

三相电阻的不平衡度以小于5％为合格。如果电阻相差过大，表示焊接质量有问题。尤其在多路并联情况下，可能是其中一支路脱焊。如果三相电阻数值偏大，则表示线径过细。

②、绝缘电阻的测定

测量绝缘电阻主要检验绕组对地绝缘和相间绝缘，要求绝缘良好。由于绕组对地绝缘不良或相间绝缘不良，就会造成绝缘电阻过低而不合格。

测量绝缘电阻一般使用兆欧表，其方法如下：

a、测量对地绝缘电阻

把兆欧表未标有接地符号的一端接至电动机绕组的引出线端如图4—17所示，把标有接地符号的一端接在电动机的机座上，以120r/min的速度摇动兆欧表的受柄进行测量。测量时既可分相测量，又可三相并在一起测量。

b、测量相间绝缘电阻

把三相绕组的六个引出线端连接头全部拆开，用兆欧表分别测量每两相之间的绝缘电阻。

低压电动机可采用500v兆欧表，要求对地绝缘电阻一相间绝缘电阻不小于5MΩ。如低于此值，必须经干燥处理后才能进行耐压试验。

（3）、极相组联接极性检查每一相的极相组联接是否正确可按以下方法检查：

①、滚珠检查法  定子绕组施加三相交流低压电，若滚珠不沿定子内圆周表面上旋转滚动，表明绕组有接错故障。

②、指南针检查法  把3～6v的直流电流通入绕组的一相，如图2-49所示，用指南针沿定子内圆周表面依次移动检查。当指南针经过相邻的两极相组，指示的极性不变，说明有一极相组接反；若指南针经过一极相组时，指向不定，表明该组内有接反的线圈。

（4）、耐压试验

耐压试验用以检验电动机的绝缘和嵌线质量。通过耐压试验可以确切的发现绝缘的缺陷，以免在运行中造成绝缘击穿故障，并可确保电动机的使用寿命。

耐压试验即在绕组对机座及绕组各相之间加一定的50HZ交流电压，历时1min而无击穿现象为合格。耐压试验在专用的试验台上进行，每一个绕组都应轮流作对机座的绝缘试验，此时试验电源的一极接在被试验绕组的引出线端，而另一极则接在电动机的接地机座上。在试验一个绕组时，其它绕组在电气上都应与接地机座相连接，低压电动机的试验电压如表4—5所示：

表2—5

| 试验阶段 | Kw以下 | 1.1～3kw | 4kw以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌线后未接线 | 2UN+1000V | 2UN+2000V | 2UN+2500V |
| 接线后 | 2UN+750V | 2UN+1500V | 2UN+2000V |
| 总装后 | 2UN+500V | 2UN+1000V | 2UN+1000V |

（5）、短路试验

即堵转试验，在转子堵住不转的情况下，用调压器从零开始逐渐升高电压，使定子电流达到额定值，这时施加在定子上的电压称为短路电压。对于额定电压为380v的电动机，短路电压一般在70～95v之间认为合格，功率小的电机一般取较大短路电压值。通常短路电压（线电压值）应接近下列数据：

表2—6

| 电动机容量（千瓦） | 0.6～1.0 | 1.0～7.5 | 7.5～13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短路电压（伏） | 90 | 75～8575 |  |

短路电压过高，表示匝数过多，漏抗太大。此时电机的性能表现为：（1）空载电流小；（2）过载能力下降，甚至加不上负载，一加负载就会停机；（3）起动电流及起动转矩均较小。

短路电压过低，表示匝数太少。此时电动机的空载电流大，起动电流大，损耗大，功率因数、效率均不合格，温升高，功率不足。

短路电压必须在规定范围内电机才能正常运转，如果短路电流三相不平衡，则表示定子绕组有短路和接错。若短路电流三相不平衡，且随着转子缓慢转动，三相电流轮流摆动，说明转子断条。

（6）、空载试验

空载试验就是在定子绕组上施加额定电压，使电动机不带负载运行。在试验中，应注意空载电流的变化，测量的三相空载电流不平衡应不超过5％，如相差较大及有嗡嗡声，则可能是接线错误或有短路现象。另外空载电流与额定电流百分比是否超过范围，一般要求空载试验1h以上。同时，还应检查电动机是否有杂声、振动，检查铁心是否过热，轴承的温升及运转是否正常。

空载试验可在电机试验台上进行，修理时也可用钳形电流表测定空载电流，空载电流与额定电流百分比见表2—7所示，如空载电流过大，则表示定子绕组匝数太少；如空载电流太小，则表示定子绕组匝数过多，或将△误接成Y形，两路误接成一路。

表2—7

| 功 率 极数 | 0.125kw 以下 | 0.55kw 以下 | 2.2kw 以下 | 10kw 以下 | 55kw 以下 | 125kw 以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 70～95 | 50～70 | 40～55 | 30～45 | 23～35 | 18～30 |
| 4 | 80～96 | 65～85 | 45～60 | 35～55 | 25～40 | 20～30 |
| 6 | 85～97 | 70～90 | 50～65 | 35～65 | 30～45 | 22～33 |
| 8 | 90～98 | 75～90 | 50～70 | 37～70 | 35～50 | 25～35 |

# Text boxes

图2—1滑片和压线板

图2—2划板

图2—3拉钩

图2—14 电压表法

图2—16 测量换向片间压降法

图2—17测量换向片对转轴压降法

图2—18灯泡检查法

图3-16三相24槽4极节距（1-6槽）

图2-31 三相24槽4极全节距链式绕组展开图

图2-30三相24槽2极单层交叉链式绕组

图3-13三相24槽2极全节距链式绕组展开图

图2-29绕组的型式

图2-29交叉式绕组

图2-28绕组元件符号

图2-27单波绕组电路图

图2-26单波绕组展开图

图2-25单波绕组（左行）

图2-24单迭绕组的并联支路

图2-23单选绕组展开图

图2-19 绕组元件的图形符号

图2-22单迭左行绕组

图2-21单迭绕组示意图

图2-20 实槽与虚槽

图2-33雏形尺寸     图2-34绕组端部长度

图2-35  常用线圈形式

图4—3 常用线圈形式

图2-36  简易多用绕线模

图2-37 活络绕线模

图2-38  双层菱形槽尺寸

图 2-39 电机绝缘结构形式

a)J0型   b)J02型  c）槽绝缘的宽度

图2-41槽绝缘、层间绝缘及槽楔

2-42绕组端部成型

图 2-43接线草图

图 2-44并联接线草图

图2-45线头的铰接

图2-46 扎线连接

图2-47开头套

图2-48铜—银熔焊

图4—17用兆欧表测绝缘电阻

图2-49 指南针检查法接线图