第三章  电机拖动控制电路安装与调试实训

### 3.1  常用低压电器元件

电器在电能的产年、输送、分配和应用中起着开关、控制、保护和调节作用，广泛应用于电力输配、电力拖动和自动控制系统中。低压电器应用最广，尤其是低压控制电器在电力拖动和自动控制系统中应用更为广泛，品种繁多。

低压电器经过长期使用或使用不当会发生各种故障，必须正确安装和使用，并加强维护与修理，以保证电力拖动或自动控制系统良好、可靠的工作。为此，既要掌握低压控制电器的选择和使用，又要掌握常见故障的分析与处理，并学会其修理与调整方法。本章主要介绍常用低压控制电器的安装、维修与调整，对其它低压控制电器仅作一般介绍。

#### 3.1.1.电器的基本类型

电器的种类繁多，按其电压分为高压电器和低压电器两大类。低压电器通常是指工作在交流1000V以下与直流1200V以下电路中的电器，它可以按在电气线路中的地位、作用和动作方式分类。

按在电气线路中的地位和作用分类：

( 1 )低压配电电器

如刀开关、熔断器、转换开关和自动开关等，主要用于低压配电系统和动力设备中。

( 2 )低压控制电器

如接触器、控制继电器、起动器、控制器、主令电器、电阻器、变阻器和电磁铁等，主要用于电力拖动和自动控制系统中。

按动作方式分类：

( 1 )非自动切换电器

如刀开关、转换开关和主令电器等，它们是依靠外力来进行切换的。

( 2 )自动切换电器

如自动开关、接触器和控制继电器等，它们是依靠本身参数的变化或外来信号自动地进行切换的。低压电器产品分刀开关和转换开关、熔断器、自动开关、控制器、接触器、起动器、控制继电器、主令电器、电阻器、变阻器、调整器、电磁铁等十二大类，它们的型号与规格较多，其类组代号见表2—1（均以汉语拼音第一个字母），字母文字和图形符号见附录Ⅲ。

#### 3.1.2.常用低压控制电器的结构和工作原理

( 1 )接触器

接触器是利用电磁针吸力和弹簧反作用力配合动作，而使触头闭合与分断的一种电器。它具有低压电压释放保护性能、控制容量大、远距离控制等优点，在自动控制系统中用来频繁地接通和切断交直流电路。按其触头通过的电流种类不同，分为交流接触器和直流接触器两种。

① 交流接触器  交流接触器有CJ10、CJ12、CJ15、CJ20和B系列等，交流接触器的外形及结构如图3－1所示。

交流接触器主要由电磁系统、触头系统和灭弧装置等部分组成。

1)电磁系统 电磁系统用来操作触头的闭合与分断，包括线圈、动铁心和静铁心。

交流接触器的铁心由硅钢片叠压而成，一般制成粗而短的圆筒形，并与铁心之间有一定的间隙，以免与铁心直接接触而受热烧坏。

图3-1   接触器

交流接触器的铁心由硅钢片叠压而成，以减少铁心中的涡流损耗，避免铁心过热。在铁心上装有一个短路铜环，以减少交流接触器吸合时产生的振动和噪声，故又称减振环，如图3－2所示，其材料为铜、康铜或镍铬合金等。

- 触头系统  触头系统用来直接接通和分断所控制的电路，分主触

头和辅助触头。

图3-2 铁心

主触头用以通断电流较大的主电路，体积较大，一般由三对常开触头组成；辅助触头用以通断电流较小的控制电路，体积较小，它有常开和常闭两对触头。触头是用导电性能较好的紫铜制成，并在接触点部分镶上银或银合金块，以减小接触电阻。

为了使触头接触得更紧密，以减小接触电阻，并消除开始接触时发生的有害振动，在触头上装有接触弹簧，以加大触头闭合时的互压力。

③ 灭弧装置   灭弧装置用来熄灭主触头在切断电路所产生的电弧，保护触头有受电弧灼伤。在交流接触器中常采用下列几种灭弧方法：

电动力灭弧   电弧在触点回路电流磁场的作用下，受到电动力作用拉长，并迅速移开触点而熄灭。

纵缝灭弧   电弧在电动力的作用下，进入由陶土或石棉水泥制成的灭弧室窄缝中，

电弧与室壁接触，被迅速冷却而熄灭，

栅片灭弧   电弧在电动力的作用下，进入由许多间隔着的金属片所组成的

灭弧栅之中，电弧被栅片分割成若干段短弧，使每段短弧上的电压达不到燃弧电压，同时栅片具有强烈的冷却作用，致辞使电弧迅速熄灭，

磁吹灭弧    灭弧装置设有与触点串联的磁吹线圈，电弧在吹弧磁场的作用下受力拉长，从触点吹离，加速了冷却而熄灭。

为了加强灭弧效果，往往要同时采取几种灭弧措施。

此外，交流接触器还有其它部分，如反作用弹簧、缓冲弹簧、传动机构和接线柱等。

- 继电器

继电器是根据电流、电压、温度、时间和速度等信号的大小来接通和分断小电流电路的自动控制元件。继电器一般不直接控制主电路，而是通过接触或其它电器对主电路进行控制，因此继电器触头的额定电流很小（5~10A），不

图3-3 热继电器

需灭弧装置，具有结构简单、体积小、重量轻等优点，但对其动作的准确性则要求较高。按照它在自动控制系统中的作用分为热继电器、时间继电器、中间继电器、速度继电器、电流继电器和电压继电器等。

  - 热继电器  热继电器的作用是对电动机进行过载保护，以免电动机温升过高、绝缘老化或绕组烧毁。热继电器有JR0、JR10、JR14、JR15、JR16、JR20和T系列等，热继电器、的外形及结构如图3-3所示。

热继电器主要由热元件、触头系统、动作机构、复位按钮和整定电流装置等部分组

成。

- 热元件  热元件是热继电器接受过载信号部分，它由双金属片及绕在双金属

片外面经绝缘的电阻丝组成。双金属片由两种热膨胀系数不同的金属片复合而成，如铁镍铬合金和铁镍合金。电阻丝用康铜或镍铬合金等材料制成，使用时串联在被保护的电路中。热元件一般有两块，属于两相结构。此外，还有三相结构热继电器。

- 触头系统  触头系统具有一副常开触头和一副常闭触头，如图5-16所示，

接线柱1和2间为常开触头，3和2间为常闭触头，2为公共接线柱。

3)    动作机构、复位按钮和整定电流装置  动作机构由导板、补偿金属片、推杆、杠杆及拉簧等组成，用来将双金属片的热变形转化为触头动作。补偿双金属片用来补偿环境温度的影响。

热继电器动作后的复位有手动复位和自动复位两种，手动复位的功能由复位按钮来完成。整定电流装置由旋钮和偏心轮组成。用来调节整定电流的数值。热继电器的整定电流是指热继电器长期不动作的最大值，超过此值就要动作。

  - 时间继电器  时间继电器接受信号后，触头能够延时闭合或分断。根据使触头延时

动作的不同原理，时间继电器有空气阻尼式、电磁式、电动式和晶体管式等，如JS3、JS7、JS11、JS14、JS20和JS23等系列。JS7-A系列为空气阻尼式时间继电器，其外形及结构如图2-6所示。它分通电延时和断电延时两种类型，其中JS7-1A和JS7-2A为通电延时、JS7-3A和JS7-4A和断电延时。JS-11系列为电动式时间继电器，其结构与工作原理如图3-4所示，也分通电延时（JS11-□1）和断电延时（JS11-□2）两种类型。JS7-A时间继电器由电磁系统、工作触头、气室及传动机构等部分组成。

图3-4  时间继电器

1)电磁系统  电磁系统包括线圈、衔铁和铁心，还有反力弹簧和弹簧片等。

2)工作触头  工作触头由两副瞬时触头（一副瞬时闭合，另一副瞬时分断）及两副延时触头组成。

3)气室  气室内有一块橡皮薄膜和活塞，活塞随空气量的增减而移动，气室上面的调节螺钉可以改变气量增减的速度，从而调节延时的长短。

4)传动机构   传动机构由杠杆、推板、推杆和宝塔弹簧等组成，用来将活塞的移动转变为触头的分断运动。JS11时间继电器由同步电动机、减速齿轮、差动齿轮、棘爪、离合电磁铁、

触头、脱扣机构、凸轮和复位游丝等组成。

  - 速度继电器  速度继电器又称反接制动继电器，它的作用与接触器配合，实现对电

动机的反接制动控制。在机床控制线路中，常的速度继电器有JY1和JFZ0系列，JFZ0系列速度继电器。

JFZ0系列速度继电器由永久磁铁制成的转子、笼型绕组制成的定子、传动杠

杆、反力弹簧和触头系统（两副常开触头和两副常闭触头）等组成。定转子可以同轴旋转，转子与被控制电动机的轴一起旋转时，定子则经由传动杠杆推动触头动作。

速度继电器的动作转速一般不低于300r/min，复位转速在100r/min以下。

（4）中间继电器   中间继电器一般用来控制各种电磁线圈信号得到放大，或将信号同时传给几个控制元件，其工作原理和结构与交流接触器相同。常见的中间继电器有JDZ2、JZ7、JZ15、JZ17等系列。

JZ7中间继电器由线圈、静铁心、动铁心、触头系统、反作用弹簧及复位弹簧等组成。

它的触头较多，一般有八对，可组成四对常开、四对常闭或六对常开、两对常闭或八对常开等三种形式。

（5）电流和电压继电器    电流继电器分为过电流和欠电流两种，且以过电流继电器为主。过电流继电器主要用于重载频繁起动的场合作为电动机和主电路的过载或短路保护，其线圈串联在主电路中，当主电路的电流高于容许值时，过电流继电器就吸合动作。常用的过电流继电器有JT4、JL12、JL14、JL17和JL18等系列。

JT4系列为交流通用继电器，即加上不同的线圈或阴尼圈后便可作为电流继电器、电

压继电器或中间继电器使用；JL14系列为交直流通用继电器（用作交流时，铁心上有槽，

以减少涡流）。它们的外形、结构及动作原理相似。

JT4系过电流继电器的外形结构和动作原理如图2-10所示，它由线圈、圆柱静铁心、

衔铁、触头系统及反作用弹簧等组成。

电压继电器分为过电压和欠电压两种，且以欠电压继电器为主。欠电压继电器又称零电压继电器，用作交流电路的欠电压或零电压保护。常用的欠电压继电器有JT4P系列，其外形、结构及动作原理与JT4L过电流继电器相似，不同点是电压继电器的线圈匝数多、导线细、阻抗大。

- 主令电器

在电气控制系统中，用来发布指令的低压操纵电器称为主令电器。人们可以根据需要操纵主令电器以控制继电器、接触器或其它控制元件的通断，从而完成整个自动控制过程。常用的主令电器有控制有控制按、行程开、万能转换开关和主令控制器等。

（1） 控制按钮   控制按钮是一种手动的、可以自动复位的主令电器，用以短时间接

通和分断5A以下的小电流电路。控制按钮按用途和触头的结构不同分为停止按钮（常闭按钮）、起动按钮（常开按钮）、和复合按钮（常开和常闭组合按钮）。   常用的控制按钮有LA10、LA18、LA19、LA20、和LA25等系列，其外形分别如图3-5a、b、c所示。LA18系列为积木式结构，触头数目可按需要拼装，一般拼装成二常开、二常闭也可拼装成六常开、六常闭，其结构式有揿钮式、紧急式、钥匙式和旋钮式。LA19系列在按钮内装有信号灯，除了作为控制电路的主令电器使用外，还可兼作信号指示灯使用，它由按钮帽、复位弹簧、常开触头和常闭触头等组成。

图3-5  按钮

（2）行程开关   行程开关（即限位开关）的作用与控制按钮相同，只是其触头的动作不是靠手动，而是利用生产机械运动部件的碰撞来完成的。

根据机械运动部件的不同规律与要求，行程开关的形式很多，常用的有滚轮式（即旋

转式）和按钮式（即直动式），有的能自动复位，但有的则不能自动复位。它们在机床中常用来限制机械运动的行程或位置，实现工作台的自动停车、反转或变速。常用的行程开关有X2、LX5、LX19、LX22、和JLXK1等系列，这些行程开关一般都有一副常开触头和一副常闭触头。

（3）万能转换开关   万能转换开关是一种能同时切换多支路电路的主令电器，它可作为各种配电设备远距离控制开关、各种仪表的切换开关、正反转转换开关和双速电动机的变速开关等，用途十分广泛，故称为“万能”开关。

常用的万能转换开关有LW4、LW5和LW6等系列。LW5系列万能转换开关的触头档数有1~16、18、21、24、27、30等21种。其中16档以下为单列（换接一条线路）、18档以上为三列（换接三条线路）。

万能转换开关由很多层触头底座叠装而成，每层底座内装有一对（或三对）触头和一个装在转轴上的凸轮，操作时手柄带动转轴和凸轮推动触头，从而达到换接电路的目的。

（4）主令控制器   主令控制器是用来频繁的按顺序操作多个控制回路的主令电器，用它通过接触器来实现控制电动机的起动、制动、调整和反转。

常用的主令控制器有LK1、LK5、LK6和LK14等系列。

3.2  三相异步电动机控制线路安装调试及故障分析

3.2.1  三相异步电动机单向运行电控线路安装及故障分析与处理

1、实训目的

（1）了解直接起动控制原理

（2）掌握直接起动控制线路的安装方法及工艺

（3）熟悉直接起动控制线路故障的判别及处方法

2、控制要求

（1）可实现启动、停止控制；

（2）具有防止相间短路的措施；

（3）具有过载保护环节。

3、实训内容及指导

（1）、电路作用简介：

三相异步电动机单方向运转是电机的最基本的运行方式，使用场合也最多。（例如：抽水机、磨面机、振打器、皮带运输机等机械的拖动控制方式）在电机容量5KW以上，由于起动电流较大，是不允许直接起动的。特别是频繁启动、停止的场合，必须使用交流接触器分断、接通主电路，因为交流接触器具有快速分断电弧的能力。所以三相异步电动机单方向运转电气控制线路是电机拖动控制最基本的控制线路。下面电气控制线路图就是利用低压控制电路和低压电器组成的三相异步的电动机单向运行电气控制线路。

  - 三相异步电动机单向运行电气原理图 如图3－6：

图3－6  三相异步电动机单向运行电气原理图

  - 单向运行电路工作原理简述：

合上QS—按下SB2—KM线圈得电—KM主触头闭合—电机运转—按下SB1电机停止。

图3－7  单向运行加点动

工作原理：合上QF和QF1后，当按下SB2时KM1得电并自锁，其主触头闭合电机运转；当按下SB1时KM1线圈失电，其主触头断开电机停止运行。若需要进行点动运行时只需按动SB3即可实现。

- 实习训练：

按电气原理图进行电器材料准备：

（现在以电机5KW的容量来选择低压电器元件）见下列表：

| 编号 | 元件名称 | 符号 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触器 | KM | CJ10—20/380V | 1 |  |
| 2 | 熔断器 | FU1 | RC1A—30A/20A | 3 |  |
| 3 | 熔断器 | FU2 | RC1A—5A/5A | 2 |  |
| 4 | 热继电器 | FR | JR16B—20/3D | 1 | 脱扣电流11A |
| 5 | 组合开关 | QS | HZ10—25/3 | 1 |  |
| 6 | 按钮 | SB | LZA10A—2H | 1 |  |
| 7 | 接线排 | JX | JX1010 | 2 |  |
| 8 | 导线 |  | BV—500—1.5 | 若干 |  |
| 9 | 双绞线 |  | BVS—500—0.7mm | 若干 |  |
| 10 | 木板 |  | 600*400*30 | 1 | 安装固定元件 |
| 11 | 木螺钉 |  | 3*25和3*22 | 若干 |  |
| 12 | 塑料扎带 |  | 80mm或100mm | 若干 |  |

3.2.2  正反转控制线路

1、实训目的

（1）了解正反转控制线路的工作原理

（2）掌握正反转控制线路安装方法及工艺

（3）熟悉正反转控制线路故障的判别及处方法

2、控制要求

（1）可实现启动、停止和电机正转、反转的转换控制；

（2）对55KW以上的电机正转、反转的转换时考虑电弧熄灭时间；

（3）具有防止相间短路的措施；

（4）具有过载保护环节。

3、实训内容及指导

⑴．阅读电气原理图如图

图3－8  双重联锁正反转控制线路

工作原理：合上QF和QF2后，当按下SB2时KM1得电并自锁，其主触头闭合电机正转；同时KM1常闭触头将KM2线圈回路断开互锁。当按下SB3时KM1线圈回路断电，而KM2 回路接通并自锁，其主触头闭合电机反转。同时KM2常闭触头将KM1线圈回路断开互锁。当按下SB1时KM1或KM2线圈失电，其主触头断开电机停止运行。

图3－9 加点动的正反转控制线路

工作原理：合上QF和QF1后，当按下SB2时KM1得电并自锁，其主触头闭合电机正转；同时KM1常闭触头将KM2线圈回路断开互锁。当按下SB3时KM1线圈回路断电，而KM2 回路接通并自锁，其主触头闭合电机反转。同时KM2常闭触头将KM1线圈回路断开互锁。  当按下SB1时KM1或KM2线圈失电，其主触头断开电机停止运行。若需要进行点动运行时只需按动SB4或SB5即可分别实现正向或反向点动。

图3－10  正反转加任意点动控制线路

工作原理：合上QF和QF1后，当按下SB4时KM1得电并自锁，其主触头闭合电机正转；同时KM1常闭触头将KM2线圈回路断开互锁。当按下SB5时KM1线圈回路断电，而KM2 回路接通并自锁，其主触头闭合电机反转。同时KM2常闭触头将KM1线圈回路断开互锁。  当按下SB1时KM1或KM2线圈失电，其主触头断开电机停止运行。若需要进行点动运行时只需按动SB2或SB3即可分别实现任意方向点动。

3.2.3  Y-△降压起动控制线路

1、实训目的

（1）了解Y-△降压起动控制原理

（2）掌握Y-△降压起动控制线路的安装方法及工艺

（3）熟悉Y-△降压起动控制线路故障的判别及处方法

2、控制要求

（1）可实现启动、停止和Y-△转换控制；

（2）对55KW以上的电机在Y-△转换时考虑电弧熄灭时间；

（3）具有防止相间短路的措施；

（4）具有过载保护环节。

3、实训内容及指导

1．阅读电气原理图

图3－11  Y-△降压起动控制线路

⑴．工作原理

1）、合上电源QS，按下SB2，KT线圈得电，KM3线圈得电，KM3常闭触头分断，KM3常开触头闭合、主触头闭合，KM1线圈得电，KM1自锁触头闭合自锁、主触头闭合，电机Y形起动：KM1常闭触头分断，KT线圈失电、常开触头延时分断，KM3线圈失电，KM3主触头断开、常开闭合、常闭断开，KM2得电、主触头闭合、常闭断开，电机△形运行。

2）、55KW以上电机Y-△降压起动控制线路

合上QS按下SB2—KT1KM2线圈得电—KM2（7-11）闭合KM1线圈得电；KM2（11-13）断开，KM1得电；KM2（12-14）断开，KM1线圈得电；KM2主触头闭合，KM1线圈得电。KM1（3-11）自锁触头闭合，KM1KM2主触头闭合—电机MY启动；当M转速上升到一定值时，KT延时结束，KT1（7-9）断开—KM2线圈失电—KM2主触头断开—电机M运行KM2（7-11）断开KM2（12-14）闭合KM2（11-13）闭合—KT2线圈得电延时—KT2（11-12）闭合—KM3	线圈得电—KM3自锁触头闭合，KM3（5-7）断开—KT1线圈失电，KM3主触头闭合，电机△运行。

4．实习训练

1）、按电气原理图及元件布置绘制安装接线图

2）、根据安装接线图在柜内进行安装配线

5．控制线路故障的判别及处理方法

（1）、故障现象：

1）、按起动按钮不能起动。

2）、一按起动按钮熔断器就熔断。

3）、按起动按钮后，电机不转，并发出嗡嗡声。

4）、按停止按钮停转后，就再也不能起动。

5）、运行中突然自停，随后不能再起动。

（2）、分析处理

分析以上各种故障可能发生的主要部位及处理方法是：

1）、首先应重点检查各熔断器是否熔断。如熔断，则更换即可。若未熔断则检查FR1和FR2是否动作未复位。若已动作则应找出动作原因后再复位起动。

2）、若热继电器没有动作过，则检查KM线圈的引线是否松动，主触头接触是否良好。

3）、经以上检查，均未发现问题时，可按一下SB2，并观察KM是否动作。若不动则故障必定在控制回路，此时应切断电源认真检查按钮，接触器线圈引线、动作机构有无卡阻等。

4）、若控制电路完好则说明故障在主回路。此时除熔断器及接触器触头外还应检查电机绕组和电源电压是否正常。

5）、若电机不能起动或起动很慢，并伴有嗡嗡声，则电机处于缺相状态，此时必须立即切断电源（否则将使电机烧毁），并检查熔断器、转换开关、接触器主触头、电机接线盒及电源进线。

6、实训工具器材安全

⑴．工具

电工工具、万用表、较线灯

⑵． 器件和消耗材料

塑料铜芯线BV1.5、胶质线BR1.5、1号电池、小灯珠1.5W/3V、黑胶布、塑料带、号码管等

⑶．安全注意事项

①、正确运用工具、仪表。

②、严禁打闹。

③、严禁私自通电。

3.2.4   三台电机的顺序控制线路

1、实训目的

（1）了解顺序起动控制原理

（2）掌握顺序起动控制线路的安装方法及工艺

（3）熟悉顺序起动控制线路故障的判别及处方法

2、控制要求

（1）可实现启动、停止和顺序控制；

（2）具有防止相间短路的措施；

（3）具有过载保护环节。

3、实训内容及指导

⑴．阅读电气原理图如图

图3－12  三台电机的顺序控制线路

⑵．工作原理

合上SB2,KM1线圈得电，KM1常开触头闭合自锁,M1电机启动，KT1延时常开点延时闭合,KM1常开触头闭合，KT2线圈得电，KM2常开触头闭合自锁，M2电机得电，KT2延时常开点闭合，按SB4，KM3线圈得电，KM3常开触头闭合自锁，M3电机启动，按下SB1时M1、 M2和M3电机同时停止，如果直接按SB3，KM3线圈失电，KM3常闭触头闭合，短接在SB3上，使SB1无法使用，使电机M1和M2无法停止。

⑶．实习训练

1）、按电气原理图及元件布置绘制安装接线图

2）、根据安装接线图在柜内进行安装配线

⑷．控制线路故障的判别及处理方法

（1）、故障现象：

1）、按起动按钮不能起动。

2）、一按起动按钮熔断器就熔断。

3）、按起动按钮后，电机不转，并发出嗡嗡声。

4）、当M3没得电时按停止按钮时，电机立即停止不能实现控制要求。

（2）、分析处理

分析以上各种故障可能发生的主要部位及处理方法是：

1）、首先应重点检查各熔断器是否熔断。如熔断，则更换即可。若未熔断则检查FR1和FR2是否动作未复位。若已动作则应找出动作原因后再复位起动。

2）、若热继电器没有动作过，则检查KM线圈的引线是否松动，主触头接触是否良好。

3）、经以上检查，均未发现问题时，可按一下SB2，并观察KM是否动作。若不动则故障必定在控制回路，此时应切断电源认真检查按钮，接触器线圈引线、动作机构有无卡阻等。

4）、检查M3常闭触点是否闭合良好。

4、实训工具器材安全

⑴．工具

电工工具、万用表、较线灯

⑵． 器件和消耗材料

塑料铜芯线BV1.5、胶质线BR1.5、1号电池、小灯珠1.5W/3V、黑胶布、塑料带、号码管等

⑶．安全注意事项

①、正确运用工具、仪表。

②、严禁打闹。

③、严禁私自通电。

3.2.5  三相交流异步电机频敏变阻器降压起动电控线路

1、实训目的

（1）了解 起动控制原理

（2）掌握 控制线路的安装方法及工艺

（3）熟悉 控制线路故障的判别及处方法

2、控制要求

（1）可实现启动、停止和控制；

（2）具有防止相间短路的措施；

（3）具有过载保护环节。

3、实训内容及指导

⑴．阅读电气原理图如图3－13所示。

图3－13  三相交流异步电机频敏变阻器降压起动电控线路

⑵．工作原理

合上QF，按下SB2，KM1线圈得电其主触头闭合，电机接入频敏变阻器起动，其KM1常开闭合自锁，KM1常闭断开互锁，同时KM1常开闭合使KT和KA得电，KA得电将FR短接以躲过启动电流，当启动时间到时，KT常闭断开，使KA失电而接入过载保护，同KT常开闭合使KM3得电将频敏变阻器切除。电机进入稳定运行。当电机反向启动时只需按下SB3使KM2得电，其过程与正转启动相同。

⑶．实习训练

1）、按电气原理图及元件布置绘制安装接线图

2）、根据安装接线图在柜内进行安装配线

⑷．控制线路故障的判别及处理方法

①、故障现象：

1）、按起动按钮不能起动。

2）、按起动按钮后，刚一起动就自动停止。

3）、按起动按钮后，电机不转，并发出嗡嗡声。

4）、电机起动后带不动负载。

②、分析处理

分析以上各种故障可能发生的主要部位及处理方法是：

1）、首先应重点检查各熔断器是否熔断。如熔断，则更换即可。若未熔断则检查FR1和FR2是否动作未复位。若已动作则应找出动作原因后再复位起动。

2）、检查热继电器有没有动作，是否在起动时KA没得电；或者熔断器是否熔断。

3）、经以上检查，均未发现问题时，可按一下SB2，并观察KM是否动作。若不动则故障必定在控制回路，此时应切断电源认真检查按钮，接触器线圈引线、动作机构有无卡阻等。

4）、检查KM3是否闭合，电机是否缺相。

5、实训工具器材安全

⑴．工具

电工工具、万用表、较线灯

⑵． 器件和消耗材料

塑料铜芯线BV1.5、胶质线BR1.5、1号电池、小灯珠1.5W/3V、黑胶布、塑料带、号码管等

⑶．安全注意事项

①、正确运用工具、仪表。

②、严禁打闹。

③、严禁私自通电。

3.2.6   三相交流异步电机自耦变压器降压启动电控线路

1、实训目的

（1）了解 起动控制原理

（2）掌握 控制线路的安装方法及工艺

（3）熟悉 控制线路故障的判别及处方法

2、控制要求

（1）可实现启动、停止和控制；

（2）具有防止相间短路的措施；

（3）具有过载保护环节。

3、实训内容及指导

⑴．阅读电气原理图如图3－14所示。

图3－14  三相交流异步电机自耦变压器降压启动电控线路

⑵．工作原理

合上QF，使KA、KM1、KT和KM2得电，KA触头闭合，将热继电器短路，KM1处触头闭合将电机定子与自耦变压器相连接，KM2主触头闭合将380V电源经自耦变压器降压后送入电机定子绕组，电机开始启动。与此同时，KT瞬动点闭合将电路自锁。KM1、KM2常开点断开，使KA、KM1、KM2同时掉电，使FR接入电路，使自耦变压器脱离电路，同时KT常开点闭合使KM3得电，其主触头闭合电机进入全压运行，其辅助点断开确保KA、KM1、KM2不再得电，同时其常开闭合自锁。

⑶．实习训练

1）、按电气原理图及元件布置绘制安装接线图

2）、根据安装接线图在柜内进行安装配线

⑷．控制线路故障的判别及处理方法

①、故障现象：

1）、按起动按钮不能起动。

2）、一按起动按钮QF就跳闸。

3）、按起动按钮后，电机不转。

4）、按停止按钮后，电机停不下来。

②、分析处理

分析以上各种故障可能发生的主要部位及处理方法是：

1）、首先应重点检查各熔断器是否熔断。如熔断，则更换即可。若未熔断则检查FR1和FR2是否动作未复位。若已动作则应找出动作原因后再复位起动。

2）、检查KT触点是否粘联至使KM3直接得电。

3）、检查KM1是否得电，其主触头是否闭合。

4）、检查KM3是否粘联。

4、实训工具器材安全

⑴．工具

电工工具、万用表、较线灯

⑵． 器件和消耗材料

塑料铜芯线BV1.5、胶质线BR1.5、1号电池、小灯珠1.5W/3V、黑胶布、塑料带、号码管等

⑶．安全注意事项

①、正确运用工具、仪表。

②、严禁打闹。

③、严禁私自通电。

3.2.7 自动往返电拖控制线路

1、实训目的

（1）了解 起动控制原理

（2）掌握 控制线路的安装方法及工艺

（3）熟悉 控制线路故障的判别及处方法

2、控制要求

（1）可实现启动、停止和控制；

（2）具有防止相间短路的措施；

（3）具有过载保护环节。

3、实训内容及指导

⑴．阅读电气原理图如图3－15所示。

图3－15  自动往返电拖控制线路

⑵．工作原理

合上电源开关QF，按下正转启动按钮SB5，KM1通电自锁，电机正向连续旋转。当工作台行走至往返点时，碰撞行程开关SQ1，11—13点断开，KM1线圈失电释放。同时KT1时间继电器也失去释放与此同时，SQ1行程开关19—21点闭合，为反向行走做好准备。此时工作台停止在正向行程的往返点等待，当KT1时间继电器失电延时常闭点25—27号因到达延时时间而闭合，使KM2得电自锁，电机反向连续旋转，当工作台行走至往返点时，碰撞SQ2行程开关21—23点断开，KM2线圈失电释放，同时KT2时间继电器也失电释放，与此同时，SQ2行程开关在9—11点闭合又为正向行走做好准备，此时工作台停在反向行程的往返点等待，当KT2时间继电器失电时，延时常闭点15—17点因到达延时时间而闭合，开始正向行走，按SB3或SB2实现点动，按SB1停止。

⑶．实习训练

（1）、按电气原理图及元件布置绘制安装接线图

（2）、根据安装接线图在柜内进行安装配线

⑷．控制线路故障的判别及处理方法

（1）、故障现象：

1）、按起动按钮不能起动。

2）、一按起动按钮熔断器就熔断。

3）、按起动按钮后，电机不转，并发出嗡嗡声。

（2）、分析处理

分析以上各种故障可能发生的主要部位及处理方法是：

1）、首先应重点检查各熔断器是否熔断。如熔断，则更换即可。若未熔断则检查FR1和FR2是否动作未复位。若已动作则应找出动作原因后再复位起动。

2）、若热继电器没有动作过，则检查KM线圈的引线是否松动，主触头接触是否良好。

3）、经以上检查，均未发现问题时，可按一下SB2，并观察KM是否动作。若不动则故障必定在控制回路，此时应切断电源认真检查按钮，接触器线圈引线、动作机构有无卡阻等。

4、实训工具器材安全

⑴．工具

电工工具、万用表、较线灯

⑵． 器件和消耗材料

塑料铜芯线BV1.5、胶质线BR1.5、1号电池、小灯珠1.5W/3V、黑胶布、塑料带、号码管等

⑶．安全注意事项

①、正确运用工具、仪表。

②、严禁打闹。

③、严禁私自通电。

3.2.8   两台电机顺起顺停（M2延边三角形降压启动）电控线路

1、实训目的

（1）了解 起动控制原理

（2）掌握 控制线路的安装方法及工艺

（3）熟悉 控制线路故障的判别及处方法

2、控制要求

（1）可实现启动、停止和控制；

（2）具有防止相间短路的措施；

（3）具有过载保护环节。

3、实训内容及指导

⑴．阅读电气原理图

图3－16   两台电机顺起顺停（M2延边三角形降压启动）电控线路

⑵．工作原理

工作原理：按下SB2，KT1与KM0线圈得电KM0常开触头闭合自锁M1电机启动KT1延时闭合。按SB4—KT2，KM2线圈得电—KM2常开触头闭合—KM1线圈自锁—KT2延时常闭点。由于KT2线圈得电—KT2延时常闭点延时断开—KT2线圈失电—电机KM2启动，按下SB3—KM2线圈失电—KM0 KM1常开触头还是闭合的—KM2常闭触头因KM2线圈失电而闭合—KM3线圈得电—M2电机降压启动—按SB1—KM1线圈失电—M1电机停止—按下SB3—KM0常开触头因KM0线圈失电而断开无法自锁—KM1 KM3线圈失电，电机M2停止。

⑶．实习训练

1）、按电气原理图及元件布置绘制安装接线图

2）、根据安装接线图在柜内进行安装配线

⑷．控制线路故障的判别及处理方法

（1）、故障现象：

1）、按起动按钮不能起动。

2）、一按起动按钮熔断器就熔断。

3）、按起动按钮后，电机不转，并发出嗡嗡声。

4）、按停止按钮后，两台电机都停止运行。

5）、运行中突然自停，随后不能再起动。

（2）、分析处理

分析以上各种故障可能发生的主要部位及处理方法是：

1）、首先应重点检查各熔断器是否熔断。如熔断，则更换即可。若未熔断则检查FR1和FR2是否动作未复位。若已动作则应找出动作原因后再复位起动。

2）、若热继电器没有动作过，则检查KM线圈的引线是否松动，主触头接触是否良好。

3）、经以上检查，均未发现问题时，可按一下SB2，并观察KM是否动作。若不动则故障必定在控制回路，此时应切断电源认真检查按钮，接触器线圈引线、动作机构有无卡阻等。

4）、检查KM3（1~7）常开触点是否闭合良好。

5）、检查热继电器是否动作。

4、实训工具器材安全

⑴．工具

电工工具、万用表、较线灯

⑵． 器件和消耗材料

塑料铜芯线BV1.5、胶质线BR1.5、1号电池、小灯珠1.5W/3V、黑胶布、塑料带、号码管等

⑶．安全注意事项

①、正确运用工具、仪表。

②、严禁打闹。

③、严禁私自通电。

3.2.9  三台电机顺序启动逆序停止线路

1、实训目的

（1）了解 起动控制原理

（2）掌握 控制线路的安装方法及工艺

（3）熟悉 控制线路故障的判别及处方法

2、控制要求

（1）可实现启动、停止和控制；

（2）具有防止相间短路的措施；

（3）具有过载保护环节。

3、实训内容及指导

⑴．阅读三台电机顺序启动逆序停止线路原理图如图3－17、3－18所示。

图3－17  三台电机顺序启动逆序停止线路主回路

⑵．工作原理

启动合上SB3—KM1KT1线圈得电—KM1常开点闭合自锁—M1电机启动—KM1常开触头闭合—KT1延时常开点闭合—KM2KT1线圈得电—KM2常开触头闭合自锁—M2电机启动—按下SB5延时常开触头延时闭合—KM3线圈得电—KM3常开触头闭合自锁—M3电机启动。停止：按下SB1，M1M2M3电机同时停止；如先按下SB2时由于KM3常开触头因KM3线圈有电而短接SB2—先按下SB4—KM3线圈失电—M3停止—按下SB2时由于KM3常开触头因线圈失电而断开—KM1 KT1线圈失电—KM1常开触头因线圈失电而断开—KM2KT2线圈失电—M1M2电机同时停止。

图3－18  三台电机顺序启动逆序停止线路控制回路

⑶．实习训练

1）、按电气原理图及元件布置绘制安装接线图

2）、根据安装接线图在柜内进行安装配线

⑷．控制线路故障的判别及处理方法

（1）、故障现象：

1）、按起动按钮不能起动。

2）、一按起动按钮熔断器就熔断。

3）、按起动按钮后，电机不转，并发出嗡嗡声。

4）、按停止按钮SB2，三台电机就都停止。

5）、运行中突然自停，随后不能再起动。

（2）、分析处理

分析以上各种故障可能发生的主要部位及处理方法是：

1）、首先应重点检查各熔断器是否熔断。如熔断，则更换即可。若未熔断则检查FR1和FR2是否动作未复位。若已动作则应找出动作原因后再复位起动。

2）、若热继电器没有动作过，则检查KM线圈的引线是否松动，主触头接触是否良好。

3）、经以上检查，均未发现问题时，可按一下SB2，并观察KM是否动作。若不动则故障必定在控制回路，此时应切断电源认真检查按钮，接触器线圈引线、动作机构有无卡阻等。

4）、检查KM3（1~3）常开点是否闭合良好。

5）、若电机不能起动或起动很慢，闭幕式伴有嗡嗡声，则电机处于缺相状态，此时必须立即切断电源（否则将使电机烧毁），并检查熔断器、转换开关、接触器主触头、电机接线盒及电源进线。

4、实训工具器材安全

⑴．工具

电工工具、万用表、较线灯

⑵． 器件和消耗材料

塑料铜芯线BV1.5、胶质线BR1.5、1号电池、小灯珠1.5W/3V、黑胶布、塑料带、号码管等

⑶．安全注意事项

①、正确运用工具、仪表。

②、严禁打闹。

③、严禁私自通电。

3.2.10   能耗制动线路

1、实训目的

（1）了解 起动控制原理

（2）掌握 控制线路的安装方法及工艺

（3）熟悉 控制线路故障的判别及处方法

2、控制要求

（1）可实现启动、停止和控制；

（2）具有防止相间短路的措施；

（3）具有过载保护环节。

3、实训内容及指导

⑴．阅读电气原理图

图3－19   能耗制动线路

⑵．工作原理

合上QS，单向启动运转，按下SB2—KM1线圈得电—KM1各触头相应动作—电动机M启动运行，能耗制动停转。按下SB1—SB1常开触头先分断—KM1线圈失电—KM1自锁触头断开，解除自锁；KM1自锁触头断开M暂时失电并惯性运转；KM1联锁触头闭合—SB1常开触头闭合—KM2线圈得电—KM2联锁触头断开对KM1联锁；KM2主触头闭合自锁—M接入直流电能耗制动—KT线圈得电—KT常闭触头延时后断开—KM2线圈失电，KM2联锁触头恢复闭合，KM2自锁触头断开—KT线圈失电—KT触头瞬时复位；KM2主触头断开—M切断直流电源并停转，能耗制动结束。

⑶．实习训练

1）、按电气原理图及元件布置绘制安装接线图

2）、根据安装接线图在柜内进行安装配线

⑷．控制线路故障的判别及处理方法

（1）、故障现象：

1）、按起动按钮不能起动。

2）、一按起动按钮熔断器就熔断。

3）、按起动按钮后，电机不转，并发出嗡嗡声。

4）、按停止按钮后，电机仍在慢慢转动。

5）、运行中突然自停，随后不能再起动。

（2）、分析处理

分析以上各种故障可能发生的主要部位及处理方法是：

1）、首先应重点检查各熔断器是否熔断。如熔断，则更换即可。若未熔断则检查FR1和FR2是否动作未复位。若已动作则应找出动作原因后再复位起动。

2）、若热继电器没有动作过，则检查KM线圈的引线是否松动，主触头接触是否良好。

3）、经以上检查，均未发现问题时，可按一下SB2，并观察KM是否动作。若不动则故障必定在控制回路，此时应切断电源认真检查按钮，接触器线圈引线、动作机构有无卡阻等。

4）、检查KM2是否闭合良好，整流二极管是否串入。

5）、若电机不能起动或起动很慢，闭幕式伴有嗡嗡声，则电机处于缺相状态，此时必须立即切断电源（否则将使电机烧毁），并检查熔断器、转换开关、接触器主触头、电机接线盒及电源进线。

4、实训工具器材安全

⑴．工具

电工工具、万用表、较线灯

⑵． 器件和消耗材料

塑料铜芯线BV1.5、胶质线BR1.5、1号电池、小灯珠1.5W/3V、黑胶布、塑料带、号码管等

⑶．安全注意事项

①、正确运用工具、仪表。

②、严禁打闹。

③、严禁私自通电。

3.3  三相异步电动机变速控制线路安装调试及故障分析

3.3.1 双速三相异步电动机线路安装调试

1、电路作用简介：

三相交流异步电动机的调速有几种方式。改变磁极对数是最经济、简便的常用控制方式。圆形私通速电机进行调速控制。这样可以与齿轮变速箱配合实现多级调速。减少变速箱的机械复杂程度。

2、双速电机电气控制原理图如图3－20所示。

图 3－20  自动加速双速电机控制线路

3、电路工作原理简述：

合上QS开关，按动启动按钮SB2，KT与KM1得电吸合，KT的瞬动接点闭合自锁，进入了低速启动程序时间。当KT延时时间达到时，其延时常闭接点断开KM1线圈通路，KM1失电，同时延时常开接点接通KM3，其KM3辅助常开又接通KM2线圈通路，进入了高速运行。按动SB1电机高速停转。

4、实习训练

（一）按电气原理图进行电器材料准备

根据电机5KW容量，按规定对元器件进行选择，并列入下表

| 编号 | 元件名称 | 符号 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触器 | KM |  | 2 |  |
| 2 | 熔断器 | FU1 |  | 3 |  |
| 3 | 熔断器 | FU2 |  | 2 |  |
| 4 | 转换开关 | QS |  | 1 |  |
| 5 | 按钮 | SB |  | 1 |  |
| 6 | 热继电器 | FR |  | 1 |  |
| 7 | 行程开关 | SQ |  | 2 |  |
| 8 | 端子排 |  |  | 2 |  |

（二）绘制电气安装接线图

安装接线图绘制要求：

1、将相关的低压元件绘制在相对位置

2、组合开关绘制成相对开关，并绘出接通线条

3、各类继电器、接触器、按钮绘出虚线外框，框内绘出接点、线圈等图形符号和文字符号。

4、所有元件的接线螺栓、螺钉绘制成一个小圆圈

5、与电气原理图对应一一绘出接线编号在接线螺栓、螺钉旁，然后按照原理图对应一一绘出接线线条。（该图属于初学者绘制的多线图）

6、绘制线条主回路用粗实线、控制回路用细实线。配电木板外框采用粗实线。

（三）安装固定：

1、将低压电器元件按布置图相对位置在600*400mm的木板上；

2、熔断器之间的安全间距不得低于8mm，

3、交流接触器吸引线圈接线螺钉方位应该向下（面向端子排方向）。

4、热继电器辅助锄头2接线螺钉方位也应该向下（面向端子排方向）。

5、按钮开关金属外壳穿线孔方位也应该向下（面向端子排方向）

6、所有元件都采用木螺钉固定在木板上。

（四）安装配线：

1、主回路配线尽量短直，配线采用盘前配线方式；

2、能耗制动电阻、二极管与盘内经端子排电气连接；

3、控制回路配线采用盘前紧贴木板，集束线配线方式。

4、按钮开关与端子排之间电气连接采用软导线。

5、集束线的捆扎采用塑料扎带，直线部分每扎距离150mm，转角以转角点两侧20mm各为一扎。

6、每根导线两端固定在螺钉前必须空上塑料接线编号。

7、配线时，尽量减少交叉，需平直美观。

8、配线后，要将所有的废线头、杂物清理干净，以免发生通电短路故障。

（五）检查调试：

1、主回路检查：检查连接是否正确，有无松动；检查主回路熔断器是否完好；主回路有无断路，短路。

2、控制回路检查：检查回路熔断器是否完好；检查控制回路连接是否正确，有无松动：控制回路有无断路，短路。

（六）通电试车及安全注意事项

1、操作时，学生必须齐全劳动保险用品和使用合格的电工测量工具。

2、安装完毕后，必须进行电路的全面检查与检验，并证实正确无误后方可准备通电试车。

3、电工指导教师检查无安全隐患后方可进行通电试车。

4、通电试车时，学生必须站在试验台的侧面听候教师的指挥和口令进行操作。如果学生操作时有某些动作不规范，指导教师必须轻声提醒。

3.3.2   自动加速（双速）顺序启动逆序停止电路

1、实训目的

（1）了解 起动控制原理

（2）掌握 控制线路的安装方法及工艺

（3）熟悉 控制线路故障的判别及处方法

2、控制要求

（1）可实现启动、停止和控制；

（2）具有防止相间短路的措施；

（3）具有过载保护环节。

3、实训内容及指导

⑴．阅读自动加速（双速）顺序启动逆序停止电路电气原理图如图3－21所示。

图3－21 自动加速（双速）顺序启动逆序停止电路

⑵．工作原理

合上SB2—KM1 KT1线圈得电—KM1常闭触头闭合—M1电机启动—按下SB4—KT1延时常开触头闭合—KM2KT2线圈得电—电机M2低速转动KT2延时断开—KM2线圈失电—KT2常开触头闭合自锁—KT2延时常开点延时闭合—KM3KM4线圈得电—电机M2高速转动—按下SB3—电机M2停止—按下SB1电机M1停止反之，则由于KM2或KM4线圈有电常开触头闭合短接SB1无法停止。

⑶．实习训练

1）、按电气原理图及元件布置绘制安装接线图

2）、根据安装接线图在柜内进行安装配线

⑷．控制线路故障的判别及处理方法

（1）、故障现象：

1）、按起动按钮不能起动。

2）、一按起动按钮熔断器就熔断。

3）、按起动按钮后，电机不转，并发出嗡嗡声。

4）、按停止按钮，电机就停转。

5）、运行中突然自停，随后不能再起动。

（2）、分析处理

分析以上各种故障可能发生的主要部位及处理方法是：

1）、首先应重点检查各熔断器是否熔断。如熔断，则更换即可。若未熔断则检查FR1和FR2是否动作未复位。若已动作则应找出动作原因后再复位起动。

2）、若热继电器没有动作过，则检查KM线圈的引线是否松动，主触头接触是否良好。

3）、经以上检查，均未发现问题时，可按一下SB2，并观察KM是否动作。若不动则故障必定在控制回路，此时应切断电源认真检查按钮，接触器线圈引线、动作机构有无卡阻等。

4）、检查KM2（5~7）和KM4（5~7）常开点是否闭合。

5）、若电机不能起动或起动很慢，闭幕式伴有嗡嗡声，则电机处于缺相状态，此时必须立即切断电源（否则将使电机烧毁），并检查熔断器、转换开关、接触器主触头、电机接线盒及电源进线。

4、实训工具器材安全

⑴．工具

电工工具、万用表、较线灯

⑵． 器件和消耗材料

塑料铜芯线BV1.5、胶质线BR1.5、1号电池、小灯珠1.5W/3V、黑胶布、塑料带、号码管等

⑶．安全注意事项

①、正确运用工具、仪表。

②、严禁打闹。

③、严禁私自通电。

3.3.3  三速电机自动变速控制线路

1、实训目的

（1）了解 起动控制原理

（2）掌握 控制线路的安装方法及工艺

（3）熟悉 控制线路故障的判别及处方法

2、控制要求

（1）可实现启动、停止和控制；

（2）具有防止相间短路的措施；

（3）具有过载保护环节。

3、实训内容及指导

⑴．阅读三速电机自动变速控制线路电气原理图如图3－22

图3－22  三速电机自动变速控制线路

⑵、工作原理：

合上QS后，当按下SB2时KA得电并自锁，同时KM1、KT1得电，电机三角形运行。当KT1延时时间到，KM1断电，而KM2、KT2得电，电机的星形绕组得电；电机以另一转速运行；而当KT2延时时间到时，KM2又断电，KM3、KM4得电，将三角形绕组接成双星形使电机以一较高的转速运行。而停止时只需按下SB1即可。

3.4  组合机床电气控制线路安装调试及故障分析

### 3.4.1 机床基本控制原理

机床控制线路的安装接线和调试工艺，应由该机床的技术要求和线路特点来确定，但他基本工艺是相同的。这里介绍典型机床的控制线路及其安装接线和调试工艺与技术要求。

#### 3.4.2 普通车床控制线路

C620型车床是应用较广泛的普通车床，它的主运动是主轴的旋转运动，由主轴电动机经皮带主轴箱带动旋转；刀架由溜板箱带动做进给运动。进给运动也由主轴电动机传动，经主轴箱、挂齿箱、进给箱、光杆及溜板箱，带动刀架作纵、横两个方面的进给运动。C620型车床的控制线路如图5-19所示，分主电路、控制电路和照明电路三个部分。

图3－23  C620型车床原理图

1、主电路

主轴电路M1拖动主轴旋转和刀架的进给运动，由于主轴是通过摩擦离合器

实现正反转的，故主轴电动机不要求正反转控制；冷却泵电动机M2直接用刀开关Q1控制。

M1和M2分别用热继电器FR1、FR2作过载保护，M2还用熔断器FU1作短路保护。

控制电路

主轴电动机的控制  合上电源开关QS，按下起动按钮SB2，接触器

KM1线圈通电自锁，电动机M1起动运转。按下停止按钮SB1，KM线圈断电，电动机停转。

2、冷却泵电动机的控制  当电动机M1起动后，合上刀开关Q1，电动机M2即起动运转。只有在M1运转后，M2才能起动运转；当M1断电停车后，M2也随即停车，故M1与 M2是连动顺序控制的。

3、照明线路

变压器T供给36V照明电源，合上开关Q3照明灯EL即亮。

#### 3.4.2 摇臂钻床控制线路

Z35型钻床四常见的立式钻床，它的运动方式分为主运动---主轴旋转、进给运动---主轴垂直运动及辅助运动---摇臂沿外立柱垂直移动、主轴箱沿摇臂径向移动、摇臂与外立柱一起相对于内立柱的回转运动。主轴电动机单相运转，经主轴箱变速带动钻轴旋转，主轴的正反转是依靠摩擦离合器来实现的；摇臂升降电动机用以带动摇臂沿外立柱间及钻轴箱与摇臂之间同时作放松和夹紧动作，亦要求能正反转；冷却泵电动机为切削工件时输送冷却液。     Z35型摇臂钻床的控制线路如图5-20所示，分主电路、控制电路和照明电路三个部分。

图3－24  Z35型摇臂钻床的控制线路

1、主电路

冷却泵电动机M1 由开关SA2手动直接控制，主轴电动机M2由接触器KM1作单相旋转控制，摇臂升降电动机M3和液压电动机M4，分别由正反转接触器KM2~KM5控制。

电动机M3和M4由熔断器FU2作短路时保护，因系短时工作，故不设过载热保护；电动机M1 和M2由熔断器FU1作短路保护，且电动机M2还由热继电器FR作过载保护。

( 2 )控制电路

为了安全，采用变压器TC，将380V电压降为127V作为控制电源，另一组作为机床照明灯的36V电源。

为了操作方便，采用十字开关SA1对电动机M1和M3进行操作控制，用HZ4-21型组合开关SB2作摇臂夹紧、放松控制，用HZ4-22型组合开关SB1作摇臂升降操作时的终端限位保护。

控制电路具有下列功能：

①零压保护  零压继电器KA起零压保护作用。正常工作时，若线路断电，KA断电，其自保触电打开，整个线路也同时断电。当电源恢复时，KA不能自行复电，防止了自行开机引起事故的可能。

②主轴电动机的控制  将十字开关SA1板向右边位置，使触电SB1.2闭合，接触器KM1线圈通电，主轴电动机M2转动。将SA1板向中间位置时，KM1线圈断电，M2停转。

③摇臂升降的控制  当钻头与工作台相对高度不合适时，可将摇臂声高或降低。平时，摇臂是夹紧在外挂立柱上的，故在摇臂升降之前，应先将它放松，待上升或下降到所需位置时，再将它夹紧在摇臂上。摇臂的松一升（或降）---紧是通过十字开关SA1发令接触器KM2和KM3及行程开关SQ2控制电动M3来实现的。

④液压电动机的控制  内外立柱间的放松与夹紧、摇臂在钻床箱上的放松与夹紧、钻轴箱在摇臂上的放松与夹紧都是由液压电动机M4带液压泵而一起动作的。

需要放松时，可按下SB1使接触器KM4线圈通电，电动机M4正转。放松后，可以用手推动摇臂绕内立柱作任何位置的转动，也可以转动手轮使钻轴箱沿摇臂转动。需要夹紧时， 可按下SB2，使接触器KM5线圈通电，电动机M4反转。

#### 3.4.3 万能铣床控制线路

X62W型万能铣床是常见的多用途铣床，它的运动方式分主运动------铣刀的旋转、进给运动-----工作台的上下、左右、前后个及辅助运动-----工作台在六个快速运动和水平方向的旋转运动。主轴电动机由于加工时有顺铣和逆铣两种方式，故要求能正反转。由于主轴变速箱内齿轮易于齿合，减少齿轮端面的冲击，要求主轴电动机在变速时稍微转动一下，称为主轴变速冲动。为此，主轴电动机有三种控制：正反转起动、制动和冲动。工作台的进给运动和快速运动是由进给电动机的正反转及两个机械手柄的变换来完成的。为使进给变速箱内齿轮易于齿合，要求有变速冲动装置。为此，进给电动机也有三种控制：进给、快速和冲动。冷却泵电动机为切削工件时输送冷却液。

X62W型万能铣床的控制线路如图5-21所示，分主电路、控制电路和照明电路三个部分。

1、主电路

主轴电动机M1由接触器KM1直接起动、由开关SA1进行正反转控制及由接触器KM2串接不对称的制动电阻R进行反接制动控制，并由速度继电器KV同轴连接；进给电动机M2由接触器KM3和KM4进行正反转控制，并由接触器KM5控制电磁铁YA完成快速移动；冷却泵电动机M3由接触器KM6控制。

电动机M1 、M2、 M3均由热继电器作过载保护，并由熔断器FU2对M2、 M3和FU1对M1进行短路保护。

2、控制电路

变压器TC将380V电压降为127V，作为控制电源。

主轴电动机的控制

⑴ 主轴电动机的起动  将开关SA1板至主轴所需的旋转方向，按下起动按钮SB1或SB2（SB1设在升降台上，SB2设在床身上，便于实现两地控制），接触器KM1通电自保，电动机M1运转。M1升速后，速度继电器KV的触电动作，为反接制动作好准备。

⑵ 主轴电动机的制动  按下停止按钮SB3或SB4时，接触器KM1线圈断电、电动机断电作惯性运转，同时接触器KM2线圈通电、电动机M1实施反接制动。当M1转速趋近于零时，速度继电器K V的触电自行断开，M1断电停转。

⑶ 主轴电动机的变速冲动  变速冲动是利用变速杆与冲动行程开关SQ7的相互作用进行控制的，X62W型万能铣床主轴变速操纵机构示意图如图5-24所示。变速时，先将变速杆下压，然后拉到前面，此时变速杆带动凸轴瞬时压动SQ7，常闭触电SQ7.1先断开，接触器KM1线圈断电，电动机M1断电；SQ7.2后接通，接触器KM2线圈通电，电动机M1实施反接制动。熟练的操纵变速杆，使电动机M1很快停车。这时可转动变速盘至所需的饿转速，再将变速杆经凸轴又一次瞬时压动SQ7，SQ7.2短时接通KM2，电动机M1反向转动一下，以利于变速后的齿轮齿合。

3 、进给电动机的控制  要求在主轴开动后，才能进行工作台的进给运动，故进给控制电路串接了接触器KM1的常开触电。

⑴ 工作台的进给运动  进给电动机的转动正反两个方向，而工作台的进给运动有上下、左右、前后六个方向，这是通过十字和纵向两个手柄来操纵控制的，手柄操纵控时在电气上带动相应的限位开关SQ1 、SQ2和SQ3、 SQ4、在机械上使垂直、纵向、横向三根丝杆等机构完成耦合。十字手柄有上、下、中、前、后五个位置，纵向手柄有左、中、右三个位置。

图3－25  X62W型万能铣床控制线路

如要停止工作台的运动，只要将相应的手柄扳向中间即可。工作台的六个方向运动，必须相互联锁，以保证在任何时候工作台只能有一个方向的运动。它是用机械和电气的方法共同实现的，如工作台向左、向右的控制，是用同一手柄操作的，故手柄本身起到左右运动的联锁作用，工作台的横向和垂直运动间的联锁，是由十字开关本身来完成的；工作台的纵向与横向和垂直运动间的联锁，由限位开关SQ1、 SQ2和 SQ3、SQ4的常闭触电分别相串联，然后形成两条通路供给接触器KM3、 KM4的线圈，若两个操作手柄都扳动，将把这两条电路都断开，不能工作，防止了两个手柄同时扳动时可能产生的危险。

工作台的六个方向运动，都设有终端保护。当它们运动到极限位置时，终端的挡铁撞动相应的手柄使其回到中间位置，行程开关复位，工作台便停止运动。

⑵  工作台的快速移动  工作台的六个方向上的快速移动，也是由进给电动机M2拖动的。当工作台进给运动时，再按下按钮SB5或 SB6，接触器KM5线圈通电，电磁铁YA吸合，使进给运动链中的摩擦离合器脱开，工作台仍按原进给速度继续运动。

⑶  工作台的变速冲动  进给变速也设有“冲动控制”，由变速手柄带动冲动行程开关SQ6，短时接通接触器KM4，以便于变速齿轮易于齿合。

⑷  圆工作台的进给运动  X62W型万能铣床还设有圆工作台及其传动机构，使用时将圆工作台安装在矩形工作台上，使其传动机构与操纵进给机构耦合，故圆工作台进给运动也是由进给电动机M2拖动的。在机床开动前，先将开关SA2扳到“接通”位置，这时SA2.2闭合、SA2.1和SA2.3断开，然后将进给操纵手柄扳到中间位置（零位），行程开关SQ1～SQ4的常闭触点全部处于正常位置。按下起动按钮SB3或SB4，主轴电动机M1起动，进给电动机M2也因接触器KM4线圈通电而起动，并通过机械传动装置使圆工作台按所需方向移动。

由于接触器KM4经过SQ1～SQ4的常闭触点供电，锅扳动工作台任一进给手柄，都将使圆工作台停止工作，保证了工作台与圆工作台进给运动之间的联锁，使圆工作台只能沿一个方向作回转运动。

4、 冷却泵电动机的控制  接通开关SA3，接触器KM6线圈通电，冷却泵电动机M3就通电运转。